ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЕГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2014 ГОДА ДО 2029 ГОДА

Актуализация на 2026 год

2025 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	10

Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"	10

а) зоны действия производственных котельных	11

б) зоны действия индивидуального теплоснабжения	11

Часть 2 "Источники тепловой энергии"	12

а) структура и технические характеристики основного оборудования	12

б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	14

в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	14

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	15

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	15

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	16

ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	16

з) среднегодовая загрузка оборудования	16

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	16

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	17

л) характеристика водоподготовительных установок	17

м) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	17

н) проектный и установленный топливный режим котельных	17

о) сведения о резервном топливе котельных	17

п) эксплуатационные показатели функционирования котельных	17

р) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	18

с) описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде	19

Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"	19

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	19

б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	20

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	20

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	27

д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	27

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	27

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	27

з) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	27

и) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	28

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	28

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	28

м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	30

н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	31

о) оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	32

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	32

р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	32

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	33

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	33

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	33

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	33

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	33

ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	34

ч) описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них	34

Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"	34

Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии"	38

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	38

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	40

в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	40

г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	40

д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	40

ж) описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения	41

з) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	42

Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"	42

а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	42

б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	44

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	44

г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	44

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	45

Часть 7 "Балансы теплоносителя"	45

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	45

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	47

Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"	47

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	47

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	49

в) описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	49

г) описание использования местных видов топлива	49

д) описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	49

е) описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения	49

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения	49

Часть 9 "Надежность теплоснабжения"	49

а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	52

б) частота отключений потребителей	53

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	53

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	53

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора	54

е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	54

Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"	54

Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"	54

а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	54

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	55

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения	55

г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	55

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	56

е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	56

Часть 12 "Экологическая безопасность теплоснабжения"	56

а) электронная карта территории поселения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения	57

б) описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения	57

в) описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении	57

г) описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов	57

д) описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)	57

е) описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	58

ж) описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	58

з) описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива	58

и) данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения	58

Часть 13 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения"	58

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	58

б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	59

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	59

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	59

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	60

ГЛАВА 2 "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	61

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	61

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	61

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	61

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	62

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	66

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	66

ГЛАВА 3 "ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"	67

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов	67

б) паспортизация объектов системы теплоснабжения	67

в) паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	67

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	67

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	67

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	67

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	67

з) расчет показателей надежности теплоснабжения	68

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	68

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	68

ГЛАВА 4 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"	69

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	69

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	72

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	72

ГЛАВА 5 "МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"	73

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	73

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	73

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения	73

ГЛАВА 6 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ"	74

а) расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	74

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	74

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов	74

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	74

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	74

ГЛАВА 7 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"	77

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	77

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	79

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	79

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	79

д) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	80

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	80

ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	80

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	80

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	80

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	80

л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	81

м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	81

н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	81

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	81

п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	81

ГЛАВА 8 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"	86

а) предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	86

б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	86

в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	86

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	86

д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	86

е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	87

ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	87

з) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	87

ГЛАВА 9 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"	88

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	88

б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	88

в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	88

г) расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	88

д) оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	88

е) предложения по источникам инвестиций	88

ГЛАВА 10 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"	89

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	89

б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	92

в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	92

г) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	92

д) преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	92

е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения	92

ГЛАВА 11 "ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	93

а) обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	93

б) обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	94

в) обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	95

г) обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	96

д) обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	96

ГЛАВА 12 "ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ"	97

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	97

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	99

в) расчеты экономической эффективности инвестиций	101

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	102

ГЛАВА 13 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"	103

ГЛАВА 14 "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"	108

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	108

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	108

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	108

ГЛАВА 15 "РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"	109

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	111

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	111

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией	112

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	114

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	114

ГЛАВА 16 "РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	115

а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	115

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	115

в) перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	115

ГЛАВА 17 "ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	116

а) описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения	116

б) прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха	116

в) прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения	116

г) прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	116

д) прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения	116

ГЛАВА 18 "ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	117

а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	117

б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	117

в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	117

ГЛАВА 19 "СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	118

ГЛАВА 20 "СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, С МОДЕОИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ"…………....................................................................................................................................119

Часть 1 "Риски возникновения аварий, масштабы и последствия"…………………….....119

Часть 2 "Схема теплоснабжения объектов"……………………………………………………120

Часть 3 "Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений"…...120

Часть 4 "Расчет потерь теплоносителя на участке тепловой сети при возникновении аварийной ситуации"…………………………………………………………………………………………….122

Часть 5 "Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийной ситуации"...123

Часть 6 "Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях"……………………………………………………………………………………...124

Часть 7 "Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей"………………………………………………………………………………………………….124

Часть 8 "Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях"……………………………………………………………………………………..124

Часть 9 "Взаимодействие между органами и организациями при ликвидации аварий, инцидентов"…………………………………………………………………………………………127

Часть 10 "Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях"……………………………………………………………………………………..127

# ГЛАВА 1. "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

## Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации

В настоящее время на территории МО Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края осуществляется централизованное теплоснабжение.

Централизованное теплоснабжение объектов МО Новоегорьевский сельсовет осуществляется от сетей теплоснабжающего предприятия МКП Егорьевского района «Мираж». В управлении предприятия на территории МО находится 4 котельных, которые обслуживают объекты социальной сферы, административно-общественную застройку, многоквартирные и индивидуальные одноэтажные жилые дома. Жилой фонд (усадебный жилая застройка) снабжается теплом от автономных индивидуальных источников тепловой энергии (печи, камины, котлы на газообразном и твердом видах топлива).

Система централизованного горячего водоснабжения на территории населенного пункта отсутствует.

Подача тепла от источника теплоснабжения осуществляется по тепловым сетям, выполненным из стальных труб, ПНД труб. Суммарная протяженность сетей составляет 5521,0 м в двухтрубном исчислении. Трубопроводы тепловых сетей проложены как надземным, так и бесканальным подземным способами.

Распределение обеспечения централизованным теплоснабжением потребителей МО представлено на рисунке 1.1.1. Как видно из рисунка, основным и единственным теплоснабжающим предприятием на территории Новоегорьевского сельсовета является МКП Егорьевского района «Мираж».

МО Новоегорьевский сельсовет

Котельная Школьная

Котельная Больничная

Котельная Центральная

МКП Егорьевского района «Мираж»

Котельная Сибирь

Жилая зона

Зона ОДН

Жилая зона

Зона ОДН

Жилая зона

Зона ОДН

Жилая зона

Зона ОДН

Рисунок 1.1.1 – Схема централизованного теплоснабжения потребителей МО

Рисунок 1.1.2 – Зоны действия систем теплоснабжения Новоегорьевского сельсовета

Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

На территории поселения как производство, так и передачу тепловой энергии осуществляет единственная эксплуатирующая организация – МКП Егорьевского района «Мираж».

С потребителем расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления либо по приборам учета, установленным у потребителей.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные.

Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, по каждой зоне деятельности ЕТО отдельно

Изменений в функциональной структуре теплоснабжения МО за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения – с 2018 года изменилась теплоснабжающая организация с ООО УК «Егорьевское» на МКП Егорьевского района «Мираж».

### а) зоны действия производственных котельных

По причине отсутствия необходимых исходных данных (перечня производственных предприятий с автономными (индивидуальными) источниками теплоснабжения, характеристик источников теплоснабжения этих предприятий, а также тепловых сетей источников) текущий раздел не может быть разработан. Разработка раздела необходима и возможна при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

### б) зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в МО сформированы согласно исторически сложившимся на территории села микрорайонам усадебной застройки. Данные строения, как правило, не присоединены к системе централизованного теплоснабжения и снабжаются теплом посредством автономных индивидуальных отопительных и водонагревательных систем, работающих на твердом топливе, сжиженном газе и электричестве (котлов, каминов либо посредством печного отопления).

Карта-схема поселения с выделенными зонами индивидуального теплоснабжения представлена на рисунке 1.1.2.

## Часть 2 "Источники тепловой энергии"

### а) структура и технические характеристики основного оборудования

Состав и технические характеристики основного оборудования источника теплоснабжения представлены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

Состав и технические характеристики основного оборудования источника теплоснабжения

| № п/п | Наименование, адрес источника тепловой энергии | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Удельный расход топлива по котлам, кг у.т../ Гкал | КПД котлов, % | Удельный расход топлива по источник тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Школьная Алтайский край Егорьевский район с. Новоегорьевское, пер. Школьный 23/1 | КВц-0,8-95 ОУРщ | 3 | 2021 | 0,69 | 2,07 | 226,4 | 81 | 679,2 | 2023 |  |
| 2 | Котельная Больничная Алтайский край Егорьевский район с. Новоегорьевское, ул. Больничная 1/1 | КВц-0,8-95 ОУР | 1 | 2021 | 0,69 | 1,23 | 229 | 81 | 229 | 2023 |  |
|  |  | КВц-0,63-95 ОУР | 1 | 2021 | 0,54 |  | 226 | 81 | 226 | 2023 |  |
| 3 | Котельная Центральная Алтайский край Егорьевский район с. Новоегорьевское, пер. Садовый 1/1 | КВц-0,8-95 ОУР | 3 | 2021 | 0,69 | 2,07 | 229 | 81 | 687 | 2023 |  |
| 4 | Котельная Сибирь Алтайский край Егорьевский район с. Новоегорьевское, пер. Школьный 63/1 | КВц-0,8-95 ОУР | 1 | 2021 | 0,69 | 1,23 | 229 | 81 | 229 | 2023 |  |
|  |  | КВц-0,63-95 ОУР | 1 | 2021 | 0,54 |  | 226 | 81 | 226 | 2023 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 6,60 |  |  |  |  |  |

Основные характеристики вспомогательного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2

Основные характеристики вспомогательного оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование оборудования | Марка | Количество | Мощность, кВт | К исп. | Тгод раб., час | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Школьная |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос | WilloBL100/160 22/2 | 1 | 22 |  | 5112 | 2021 |
| 2 | Насос | WilloBL 80/160 18,5/2 | 1 | 18,5 |  | - | 2021 |
| 3 | Дымосос | ДН-8 | 1 | 15 |  | 5112 | 2021 |
| 4 | Дымосос | ДН-9 | 1 | 15 |  | - | 2021 |
| 5 | Вентилятор | ВЦ 280-46 | 3 | 2,2 |  | 5112 | 2021 |
| Котельная Больничная |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос | Willo BL 50/140 7.5/2 | 1 | 7.5 |  | 5112 | 2021 |
| 2 | Насос | К 100-80-160а | 1 | 11 |  | - | 2018 |
| 3 | Дымосос | ДН-6,3 | 1 | 5,5 |  | 5112 | 2021 |
| 4 | Вентилятор | ВЦ 280-46 | 2 | 2,2 |  | 5112 | 2021 |
| Котельная Центральная |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос | WilloBL80/150 15/2 | 1 | 7.5 |  | 5112 | 2021 |
| 2 | Дымосос | ДН-8 | 1 | 15 |  | 5112 | 2024 |
| 3 | Вентилятор | ВЦ 280-46 | 3 | 2,2 |  | 5112 | 2021 |
| Котельная Сибирь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос | Willo IL 65/160 7.5/2 | 1 | 5.5 |  | 5112 | 2021 |
| 2 | Насос | К45-30а | 1 | 5,5 |  | - | 2018 |
| 3 | Дымосос | ДН-6,3 | 1 | 5,5 |  | 5112 | 2021 |
| 4 | Вентилятор | ВЦ 280-46 | 2 | 2,2 |  | 5112 | 2021 |

### б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных представлены в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3

Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных на 2023 год, Гкал/ч

| № п/п | Адрес или наименование источника теплоснабжения | Тепловая мощность установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность источника нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Школьная | 2,07 | 0 | 2,07 | 0,0703 | 1,9997 |
| 2 | Котельная Больничная | 1,23 | 0 | 1,23 | 0,0461 | 1,1839 |
| 3 | Котельная Центральная | 2,07 | 0 | 2,07 | 0,0535 | 2,0165 |
| 4 | Котельная Сибирь | 1,23 | 0 | 1,23 | 0,0436 | 1,1864 |
| ИТОГО |  | 6,60 | 0 | 6,60 | 0,2135 | 6,3865 |

### в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных представлены в таблице 1.2.3.

Ограничения установленной тепловой мощности на котельных отсутствуют.

### г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Выработка, отпуск тепловой энергии и расход условного топлива по источникам представлена в таблице 1.2.4.

Таблица 1.2.4

Выработка, отпуск тепловой энергии и расход условного топлива по источникам теплоснабжения за 2023 год

| № п/п | Адрес или наименование источника теплоснабжения | Выработка тепловой энергии, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Школьная | 5814,528 | 127,17 | 5687,358 | Уголь марки ДР | 1077,26 |
| 2 | Котельная Больничная | 2322,737 | 71,411 | 2251,326 | Уголь марки ДР | 430,34 |
| 3 | Котельная Центральная | 3810,747 | 111,11 | 3699,637 | Уголь марки ДР | 706,02 |
| 4 | Котельная Сибирь | 2649,655 | 74,798 | 2574,857 | Уголь марки ДР | 490,90 |
| ИТОГО |  | 14597,667 | 384,489 | 14213,178 | Уголь марки ДР | 2704,52 |

### д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Ремонтные работы проводятся в сроки, установленные заводами изготовителями оборудования и в соответствии с план-графиками планово-предупредительных ремонтов. Работа проводится в основном в летний период, при подготовке организации к осенне-зимнему отопительному сезону.

Информация о котельном оборудовании представлена в таблице 1.2.5.

Таблица 1.2.5

Сведения о котельном оборудовании

| Наименование источника теплоснабжения | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Мощность котла, Гкал/ч | Дата обследования котлов | Год последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Школьная | КВц-0,8-95 ОУРщ | 2021 | 0,69 | 2023 | - | 2 |
|  | КВц-0,8-95 ОУРщ | 2021 | 0,69 | 2023 | - | 2 |
|  | КВц-0,8-95 ОУРщ | 2021 | 0,69 | 2023 | - | 2 |
| Котельная Больничная | КВц-0,8-95 ОУР | 2021 | 0,69 | 2023 | - | 2 |
|  | КВц-0,63-95 ОУР | 2021 | 0,54 | 2023 | - | 2 |
| Котельная Центральная | КВц-0,8-95 ОУР | 2021 | 0,69 | 2023 | - | 2 |
|  | КВц-0,8-95 ОУР | 2021 | 0,69 | 2023 | - | 2 |
|  | КВц-0,8-95 ОУР | 2021 | 0,69 | 2023 | - | 2 |
| Котельная Сибирь | КВц-0,8-95 ОУР | 2021 | 0,69 | 2023 | - | 2 |
|  | КВц-0,63-95 ОУР | 2021 | 0,54 | 2023 | - | 2 |

Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельных на сегодняшний день находится в рабочем состоянии. Котельные готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха.

### е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Отпуск тепла осуществляется следующим образом: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается потребителю, то есть в наличии имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котел – тепловые сети – системы теплопотребления абонентов. Восполнение утечек производится за счет воды из водопроводной сети без обработки.

### ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется централизованно непосредственно на котельных. Метод регулирования качественный. Схема присоединения систем отопления всех потребителей зависимая. Утвержденный температурный график отпуска тепла в тепловую сеть из котельных 95/70 ℃.

### з) среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной тепловой мощности – это отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Данные по среднегодовой загрузке оборудования котельных представлены в таблице 1.2.6.

Таблица 1.2.6

Среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2023 год

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ (установленная тепловая мощность), час |
| 1 | Котельная Школьная | 2,07 | 5814,528 | 5112 |
| 2 | Котельная Больничная | 1,23 | 2322,737 | 5112 |
| 3 | Котельная Центральная | 2,07 | 3810,747 | 5112 |
| 4 | Котельная Сибирь | 1,23 | 2649,655 | 5112 |

### и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Основным способом учета тепла, отпущенного в тепловые сети, является расчетный способ по фактическому расходу топлива и его характеристике.

Узлы (приборы) учета тепловой энергии согласно данным на выводах из котельных отсутствуют (не установлены), поэтому нет возможности корректно определить потери в тепловых сетях, а также провести эффективную наладку и регулировку отпуска тепла по сетям.

### к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

В 2023 году аварийных остановок работы основного оборудования котельных не зарегистрировано.

Таблица 1.2.7

Динамика теплоснабжения котельных (изменение количества прекращений подачи тепловой энергии потребителям)

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |
| 2022 | - | - | - |
| 2023 | - | - | - |

### л) характеристика водоподготовительных установок

На источниках теплоснабжения Новоегорьевского сельсовета оборудование химводопоготовки не установлено. Вода поступает из водопровода.

### м) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

### н) проектный и установленный топливный режим котельных

Доля установленной мощности котельных, работающих на угле, составляет 100 % от общей установленной мощности котельных. Основным поставщиком угля теплоисточников является АО «АТК.

Основные усредненные характеристики топлива приведены в таблице 1.2.8.

Таблица 1.2.8

Установленный топливный режим котельных за 2023 год

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Школьная | Уголь марки ДР | 5200 | 1077,26 |
| 2 | Котельная Больничная | Уголь марки ДР | 5200 | 430,34 |
| 3 | Котельная Центральная | Уголь марки ДР | 5200 | 706,02 |
| 4 | Котельная Сибирь | Уголь марки ДР | 5200 | 490,90 |

### о) сведения о резервном топливе котельных

Резервное топливо на котельных не предусмотрено.

### п) эксплуатационные показатели функционирования котельных

Эксплуатационные показатели котельных (котельные, обеспечивающие теплоснабжение абонентов жилищно-коммунального сектора) представлены в таблице 1.2.9.

Таблица 1.2.9

Эксплуатационные показатели котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – МКП Егорьевского района «Мираж» за 2023 год

| Наименование показателя | Ед. изм. | Котельная Школьная | Котельная Больничная | Котельная Центральная | Котельная Сибирь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы основного оборудования источника теплоснабжения | лет | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 236,9 | 235,8 | 231,2 | 234,0 |
| Собственные нужды | % | 2,19 | 3,07 | 2,91 | 2,82 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 236,9 | 235,8 | 231,2 | 234,0 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 28,289 | 28,289 | 28,289 | 28,289 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,0817 | 0,193 | 0,1114 | 0,181 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 60,29 | 62,36 | 47,25 | 31,14 |
| Доля источников теплоснабжения оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0 |  |  |  |
| Доля источников теплоснабжения оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества источников теплоснабжения) | %0 | 0 |  |  |  |
| Доля источников теплоснабжения оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества источников теплоснабжения) | % | 0 |  |  |  |
| Доля автоматизированных источников теплоснабжения без обслуживающего персонала (от общего количества источников теплоснабжения) | % | 0 |  |  |  |
| Доля автоматизированных источников теплоснабжения без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 |  |  |  |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от источников теплоснабжения | 1/год | 0 |  |  |  |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от источников теплоснабжения | час | 0 |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  | нет | нет | Нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 |

### р) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и турбоагрегаты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории МО отсутствуют.

Перечень энергоисточников и турбоагрегатов электростанций на территории России, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, отражен в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. №3700-р «Об отнесении к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме».

### с) описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде

Данные актуализированы по данным базового периода (2023 год).

## Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"

### а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Описание технического состояния тепловых сетей от котельной Школьная

Тепловые сети котельной имеют следующую структуру: подающий и обратный трубопровод и потребитель тепловой энергии.

Центральные тепловые пункты на тепловых сетях отсутствуют.

Прокладка водяных тепловых сетей выполнена в надземном исполнении и подземном в бесканальном исполнении. Тепловая изоляция выполнена из минеральной ваты. Состояние изоляции удовлетворительное.

Сводные данные по сетям от котельной Школьная представлены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

Основные данные по сетям от котельной Школьная

| Наименование показателя | Единица измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении | м | 2499,06 |
| Материальная характеристика | м2 | 539 |
| Средневзвешенный диаметр | мм | 108,8 |

Описание технического состояния тепловых сетей от котельной Больничная

Тепловые сети котельной имеют следующую структуру: подающий и обратный трубопровод и потребитель тепловой энергии.

Центральные тепловые пункты на тепловых сетях отсутствуют.

Прокладка водяных тепловых сетей выполнена в надземном исполнении и подземном в бесканальном исполнении. Тепловая изоляция выполнена из минеральной ваты. Состояние изоляции удовлетворительное.

Сводные данные по сетям от котельной Больничная представлены в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2

Основные данные по сетям от котельной Больничная

| Наименование показателя | Единица измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей | м | 608,12 |
| Материальная характеристика | м2 | 126,5 |
| Средневзвешенный диаметр | мм | 104,6 |

Описание технического состояния тепловых сетей от котельной Центральная

Тепловые сети котельной имеют следующую структуру: подающий и обратный трубопровод и потребитель тепловой энергии.

Центральные тепловые пункты на тепловых сетях отсутствуют.

Прокладка водяных тепловых сетей выполнена в надземном исполнении и подземном в бесканальном исполнении. Тепловая изоляция выполнена из минеральной ваты. Состояние изоляции удовлетворительное.

Сводные данные по сетям от котельной Центральная представлены в таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.3

Основные данные по сетям от котельной Центральная

| Наименование показателя | Единица измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей | м | 938,86 |
| Материальная характеристика | м2 | 178,4 |
| Средневзвешенный диаметр | мм | 95,3 |

Описание технического состояния тепловых сетей от котельной Сибирь

Тепловые сети котельной имеют следующую структуру: подающий и обратный трубопровод и потребитель тепловой энергии.

Центральные тепловые пункты на тепловых сетях отсутствуют.

Прокладка водяных тепловых сетей выполнена в надземном исполнении и подземном в бесканальном исполнении. Тепловая изоляция выполнена из минеральной ваты. Состояние изоляции удовлетворительное.

Сводные данные по сетям от котельной Сибирь представлены в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.4

Основные данные по сетям от котельной Сибирь

| Наименование показателя | Единица измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей | м | 1487,97 |
| Материальная характеристика | м2 | 223,19 |
| Средневзвешенный диаметр | мм | 75,6 |

### б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей от источников теплоснабжения МО представлены в пункте «з» части 3 Главы 1 данного документа.

### в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Характеристики тепловых сетей представлены в таблицах 1.3.5-1.3.8.

Таблица 1.3.5

Характеристика тепловых сетей от котельной Школьная

| Трубопровод сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Назначение тепловой сети | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - ТПК2 | 63 | 24,11 | Распределительная | подземный | 1986 | Мин. вата |
| ТПК 2 – ТПК 1 | 63 | 10,3 | Распределительная | подземный | 1986 | Мин. вата |
| ТПК 2 - 4 | 63 | 18,49 | Распределительная | подземный | 1986 | Мин. вата |
| 4 – ТПК 3 | 50 | 34,67 | Распределительная | подземный | 1986 | Мин вата |
| 4 – ТПК 4 | 76 | 3,47 | Распределительная | подземный | 1986 | Мин. вата |
| ТПК 4 - ТПК 5 | 76 | 15,81 | Распределительная | подземный | 1986 | Мин. вата |
| ТПК 5 - ТПК 6 | 76 | 12,19 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| ТПК 6 - ТПК 7 | 76 | 43,76 | Распределительная | подземный | 1986 | Мин. вата |
| ТПК 7-9 | 76 | 30,62 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| 9-10 | 63 | 11,99 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| 12-13 | 160 | 46,08 | Распределительная | подземный | 1986 | Мин. вата |
| 13-14 | 160 | 139,86 | Распределительная | подземный | 1986 | Мин. вата |
| 14-15 | 160 | 31,04 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| 15-16 | 160 | 50,35 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| 16-17 | 160 | 137,75 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| 17-18 | 160 | 72,10 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| 18-19 | 160 | 53,21 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| 19-20 | 160 | 27,61 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| 11-20 | 50 | 8,18 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| 20-21 | 50 | 5,29 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| 21-22 | 50 | 14,20 | Распределительная | надземный | 1986 | Мин. вата |
| 12-21 | 63 | 12,23 | Распределительная | подземный | 1986 | Мин. вата |
| 21-23 | 89 | 11,52 | Распределительная | надземный | 1986 | Мин вата |
| 23-24 | 89 | 70,76 | Распределительная | надземный | 1986 | Мин. вата |
| 24-25 | 89 | 25,88 | Распределительная | надземный | 1986 | Мин. вата |
| 25-26 | 89 | 19,73 | Распределительная | надземный | 1986 | Мин. вата |
| 26-27 | 63 | 27,32 | Распределительная | надземный | 1986 | Мин. вата |
| 27-28 | 63 | 40,95 | Распределительная | подземный | 1986 | Мин. вата |
| 28-29 | 63 | 35,63 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| 29-30 | 63 | 4,20 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| 30-31 | 63 | 27,06 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| 31-32 | 63 | 18,76 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| 27-33 | 63 | 12,60 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| 33-34 | 63 | 22,40 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| 34-35 | 63 | 23,45 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| 35-36 | 63 | 20,65 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| 28-35 | 63 | 12,90 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| 27-37 | 63 | 51,20 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| 37-38 | 63 | 11,49 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| 38-39 | 63 | 19,19 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| 37-40 | 63 | 51,77 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| 11-41 | 159 | 2,44 | Распределительная | Надземная | 1986 | Мин. вата |
| 41-42 | 159 | 11,66 | Распределительная | Надземная | 1986 | Мин. вата |
| 42-43 | 159 | 43,18 | Распределительная | Надземная | 1986 | Мин. вата |
| 43-44 | 159 | 7,89 | Распределительная | Надземная | 1986 | Мин. вата |
| 44-45 | 159 | 31,93 | Распределительная | Надземная | 1986 | Мин. вата |
| 45-46 | 159 | 36,98 | Распределительная | Надземная | 1986 | Мин. вата |
| 46-47 | 159 | 11,65 | Распределительная | Надземная | 1986 | Мин. вата |
| 47-48 | 159 | 33,96 | Распределительная | Надземная | 1986 | Мин. вата |
| 48-49 | 159 | 81,05 | Распределительная | Надземная | 1986 | Мин. вата |
| 49-50 | 159 | 9,94 | Распределительная | Надземная | 1986 | Мин. вата |
| 50-51 | 108 | 92,92 | Распределительная | Надземная | 1986 | Мин. вата |
| 51-52 | 108 | 5,27 | Распределительная | Надземная | 1986 | Мин. вата |
| 52-53 | 108 | 11,25 | Распределительная | Надземная | 1986 | Мин. вата |
| 53-54 | 108 | 61,42 | Распределительная | Надземная | 1986 | Мин. вата |
| 54-55 | 108 | 66,61 | Распределительная | Надземная | 1986 | Мин. вата |
| 55-56 | 89 | 38,49 | Распределительная | Надземная | 1986 | Мин. вата |
| 56-57 | 89 | 32,45 | Распределительная | подземная | 1986 | Мин. вата |
| 57-58 | 89 | 39,47 | Распределительная | Надземная | 1986 | Мин. вата |
| 53-59 | 108 | 98,01 | Распределительная | Надземная | 1986 | Мин. вата |
| 59-60 | 108 | 18,42 | Распределительная | Надземная | 1986 | Мин. вата |
| 60-61 | 108 | 25,57 | Распределительная | Надземная | 1986 | Мин. вата |
| 61-62 | 108 | 3,17 | Распределительная | Надземная | 1986 | Мин. вата |
| 62-63 | 108 | 12,55 | Распределительная | Надземная | 1986 | Мин. вата |
| 63-64 | 108 | 4,84 | Распределительная | Надземная | 1986 | Мин. вата |
| 64-65 | 108 | 23,60 | Распределительная | Надземная | 1986 | Мин. вата |
| 65 - ТПК 8 | 108 | 30,51 | Распределительная | подземная | 1986 | Мин. вата |
| 1 -ТПК 1 | 75 | 6,76 | Распределительная | подземная | 1986 | Мин. вата |
| ТПК 1ё - ТПК 2 | 75 | 28,88 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| ТПК 2 - ТПК 3 | 75 | 33,81 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| ТПК 3 - ТПК 4 | 75 | 41,58 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| ТПК 4 - ТПК 5 | 75 | 39,60 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| ТПК 5 - ТПК 6 | 75 | 33,91 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| ТПК 6 - ТПК 7 | 75 | 47,12 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| ТПК 7-9 | 75 | 8,23 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| 9-10 | 75 | 24,81 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| 10-11 | 110 | 41,34 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| 11-12 | 110 | 5,05 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| 12-13 | 110 | 11,10 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |
| 13 - ТПК 8 | 110 | 30,87 | Распределительная | Подземный | 1986 | Мин. вата |

Таблица 1.3.6

Характеристика тепловых сетей от котельной Больничная

| Трубопровод сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Назначение тепловой сети | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТПК 1 - ТПК 7 | 76 | 51,31 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| ТПК 7-3 | 76 | 4,28 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 3-4 | 76 | 55,05 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 4-5 | 108 | 19,36 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 5-6 | 108 | 24,90 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 6-7 | 108 | 16,76 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 7-8 | 133 | 48,92 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 8-9 | 133 | 6,31 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 9-10 | 133 | 41,19 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 10-11 | 133 | 51,22 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| ТПК 4-12 | 159 | 42,67 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| ТПК 4- 13 | 108 | 73,83 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| 13 - ТПК 5 | 108 | 44,17 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| ТПК 5 - ТПК 6 | 108 | 22,92 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| ТПК 6 - ТПК 7 | 108 | 17,98 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| ТПК 7 - ТПК 8 | 63 | 8,81 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| ТПК 8-18 | 57 | 7,49 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 18-19 | 57 | 42,29 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 19-20 | 57 | 3,82 | Распределительная | безканальные | 1986 | Мин. вата |
| 20 - ТПК 9 | 57 | 24,84 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |

Таблица 1.3.7

Характеристика тепловых сетей от котельной Центральная

| Трубопровод сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Назначение тепловой сети | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 75 | 14,72 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| 2-3 | 75 | 26,67 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| 3 -ТПК 1 | 75 | 15,18 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| 3-5 | 75 | 29,54 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| 5-6 | 75 | 17,24 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 6-7 | 110 | 17,00 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 7 -ТПК 2 | 110 | 47,84 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 8-9 | 110 | 1,03 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 9-10 | 110 | 10,98 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 10-11 | 76 | 54,57 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 11 - ТПК 3 | 110 | 22,42 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 12-13 | 89 | 47,15 | Распределительная | надземные | 2023 | Мин. вата |
| 13-14 | 89 | 19,01 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| 14-15 | 89 | 2,16 | Распределительная | надземные | 2015 | Мин. вата |
| 15-16 | 110 | 14,93 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 16 - ТПК 4 | 110 | 2,10 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 17-18 | 110 | 43,33 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 18-19 | 110 | 20,29 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 19-20 | 110 | 14,10 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 20-21 | 76 | 27,95 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 12-22 | 159 | 18,22 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| 22-23 | 159 | 8,71 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 24 - ТПК 5 | 110 | 27,95 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| 25-26 | 110 | 54,82 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| 26 - ТПК 6 | 100 | 27,26 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| 27-28 | 76 | 8,72 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 28-29 | 76 | 61,02 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 28-30 | 76 | 15,08 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 30-31 | 76 | 10,26 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 31-32 | 76 | 8,71 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 32-33 | 89 | 10,83 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 33-34 | 89 | 40,07 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 34-35 | 110 | 86,24 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 35-36 | 110 | 35,58 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 36-37 | 110 | 24,37 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 37-38 | 57 | 15,44 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 38-39 | 76 | 7,88 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 39-40 | 57 | 8,15 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 40-41 | 76 | 13,15 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 41-42 | 57 | 8,19 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |

Таблица 1.3.8

Характеристики тепловых сетей от котельной Сибирь

| Трубопровод сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Назначение тепловой сети | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 40 | 67,60 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| 2-3 | 40 | 37,62 | Распределительная | подземные | 2023 | Мин. вата |
| 3-4 | 40 | 8,55 | Распределительная | подземные | 2023 | Мин. вата |
| 4-5 | 50 | 78,24 | Распределительная | подземные | 2023 | Мин. вата |
| 5-6 | 89 | 15,74 | Распределительная | подземные | 2015 | Мин. вата |
| 6-7 | 108 | 7,15 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| 7 -ТПК 1 | 108 | 17,40 | Распределительная | подземные | 2010 | Мин. вата |
| 8-9 | 63 | 17,81 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| 9-10 | 63 | 141,62 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| 10-11 | 63 | 29,93 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| 8-12 | 63 | 19,13 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| 12-13 | 63 | 152,01 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| 6-14 | 108 | 148,91 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 14-15 | 63 | 62,00 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| 15-16 | 50 | 21,02 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| 14-17 | 108 | 15,89 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| 17 - ТПК 2 | 108 | 108,54 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 18-19 | 32 | 14,43 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| 19-20 | 32 | 44,20 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| 18-21 | 110 | 85,18 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| 21-22 | 108 | 11,46 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 23-24 | 110 | 31,41 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 24-25 | 110 | 0,92 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 25 - ТПК 5 | 50 | 49,01 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| 25-27 | 110 | 39,20 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 27-28 | 110 | 4,24 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 28-29 | 110 | 76,80 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 29-30 | 50 | 9,00 | Распределительная | надземные | 1986 | Мин. вата |
| 30 - (ТПК 3) | 50 | 25,75 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| ТПК 3 - ТПК 4 | 63 | 84,46 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |
| ТПК 4-33 | 63 | 62,75 | Распределительная | подземные | 1986 | Мин. вата |

### г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Регулирующая арматура на тепловых сетях (в виде задвижек и шаровых кранов) установлена в теплофикационных колодцах. Регулировка осуществляется вручную.

Данные по типу и количеству секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях не предоставлены.

### д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

На трубопроводах в каналах установлена необходимая стальная арматура для дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отклонения ответвлений к потребителям тепловой энергии. Тепловые камеры и тепловые колодцы при существующих способах прокладки инженерных сетей отсутствуют.

### е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В системе централизованного теплоснабжения МО Новоегорьевский сельсовет предусмотрено качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Утвержденный температурный график отпуска тепла в тепловые сети – 95/70℃ при расчетной температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки –37℃.

### ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактически температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети осуществляются в зависимости от температуры наружного воздуха, по имеющейся в каждой котельной таблице при перепаде температур в системе 95-70 оС и расчетной температуры наружного воздуха (–27 оС).

Таблица 1.3.9

Фактически температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети за 2023 год

| Период | Среднемесячная температура, ºС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | воздуха | под.тр-од. | обр. тр-од. |
| январь | -11,8 | 51,9 | 41,9 |
| февраль | -13,0 | 52,7 | 41,7 |
| март | -1,3 | 44 | 34 |
| апрель | 3,3 | 40 | 30 |
| май |  |  |  |
| июнь |  |  |  |
| июль |  |  |  |
| август |  |  |  |
| сентябрь |  |  |  |
| октябрь | 7,5 | 34 | 30 |
| ноябрь | 0,5 | 43 | 33 |
| декабрь | -11 | 51,1 | 41,1 |
| Ср. от-ный период | -3,6 | 45,2 | 35,9 |

### з) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Согласно ПТЭ п. 6.2.60 гидравлические режимы водяных тепловых сетей разрабатываются ежегодно для отопительного и летнего периодов. Расчетный гидравлический режим и пьезометрические графики тепловых сетей на существующий температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети теплоснабжающей организацией не разработаны.

### и) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Отказы тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет отсутствуют.

### к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Отказы тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет отсутствуют, время восстановления равно нулю.

### л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей проводится с целью своевременного выявления возможных повреждений сетей и заблаговременного проведения ремонтно-восстановительных работ, не допуская повреждения сетей в период отопительного сезона и выполнения неплановых (аварийных) ремонтных работ, требующих отвлечения значительных трудовых и материальных ресурсов.

Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с указанием физических объемов (длина, диаметр и т. д.) и характеристик объекта (пропуск тепловой энергии, гидравлические потери и т. д.). Данный перечень формируется на основании заявки начальника теплового хозяйства. Проведение летних ремонтов тепловых сетей планируется на основании гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

1.Эксплуатационные испытания:

1.1. Гидравлические испытания на плотность и прочность – проводятся силами эксплуатирующей организации ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требованиям тепловых энергоустановок и тепловых сетей, и Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится определение поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам определяется объем ремонта.

1.2. Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя – проводятся силами эксплуатирующей организации с периодичностью установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 5 лет) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся согласно требованиям тепловых энергоустановок и тепловых сетей и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

1.3. Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся силами эксплуатирующей организации с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся согласно требованиям тепловых энергоустановок и тепловых сетей и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления, а также планируются работы по проведению гидропневматической промывки участков тепловых сетей с повышенными коэффициентами гидравлического трения, по ревизии запорно-регулирующей арматуры при повышенных местных сопротивлениях. При повышенных коэффициентах гидравлического трения производится анализ качества водоподготовки, режимов работы тепловых сетей, случаев подпитки сырой неумягченной водой.

1.4. Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся силами эксплуатирующей организации 1 раз в 5 лет или специализированной организации (при пересмотре энергетических характеристик работы тепловых сетей) с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию.

Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ тепловых энергоустановок и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

2. Регламентные работы:

2.1. Контрольные шурфовки – проводятся силами эксплуатирующей или подрядной организации ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

2.2. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии проводится силами эксплуатирующей организации, с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей, с помощью индикаторов коррозии.  Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) (РД 153-34.0-20.507-98). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется степень интенсивности (скорость) внутренней коррозии мм/год. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы, неплотности подогревателей горячей воды) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

2.3. Техническое освидетельствование – проводится эксплуатирующей организацией в части наружного осмотра и гидравлических испытаний и специализированной организацией в части технического диагностирования:

- наружный осмотр – ежегодно;

- гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта, связанного со сваркой;

- техническое диагностирование – по истечении назначенного срока службы

(визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, магнитопорошковый контроль, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

3. Планирование капитальных (текущих) ремонтов.

3.1. На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

3.2. На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

3.3. Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

3.4. Годовой график ремонтов согласовывается до 1 апреля текущего года с Администрацией МО. С выходом «Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ №889 от 06.09.2012 года сводный план ремонта разрабатывается органом местного самоуправления на основании рассмотрения заявок от ресурсоснабжающих организаций.

### м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

1. Процедура ремонтов.

1.1. Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

1.2. Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

1.3. Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

2. Проведение испытаний тепловых сетей (гидравлических, температурных, на тепловые потери).

2.1. Гидравлические испытания на плотность и прочность от источников теплоснабжения проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона путем гидравлического давления проверяется состояние тепловых сетей, как в целом, так и по отдельным участкам. По результатам проверки составляются комиссионно акты и дефектные ведомости работ со сроками их исполнения, которые выполняются в летние периоды подготовки к следующему отопительному сезону. Затем вторично тепловые сети подвергаются испытанию по гидравлике и заполняются водой.

2.2. Испытания тепловых сетей на максимальную температуру планируется проводить

с периодичностью 1 раз в 5 лет.

Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима.

С учетом температурного графика испытания проводились на 95 °С. Испытания проводятся в соответствии с «Методическими указаниями по испытанию тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя» (РД 153-34.1-20.329-2001).

2.3. Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ 1 раз в 5 лет. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой, разработанной в соответствии с требованиями «Методических указаний по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери» (РД 34.20.519-97). Испытания проводятся на 3-х режимах: статическом режиме и двух динамических. Результаты испытаний используются для гидравлических расчетов.

2.4. Испытания на тепловые потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «Методическим указаниям по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97).

### н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей представлена в таблице 1.3.10.

Таблица 1.3.10

Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей

| Год актуализации (разработки) | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в магистральных тепловых сетях | в распределительных тепловых сетях | Всего, Гкал |  |  |
| 2019 | 323,729 |  | 323,729 | 323,729 | 14,7 |
| 2020 | 323,729 |  | 323,729 | 323,729 | 14,7 |
| 2021 | 323,729 |  | 323,729 | 323,729 | 14,7 |
| 2023 | 323,729 |  | 323,729 | 323,729 | 14,7 |
| 2023 | 323,729 |  | 323,729 | 323,729 | 14,7 |

### о) оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Фактические тепловые потери тепловой энергии за 2023 год представлены в таблице 1.3.10.

Динамика нормативных и фактических тепловых потерь МКП Егорьевского района «Мираж» в период 2019-2023 годов представлена на графике 1.3.1.

График 1.3.1

Динамика тепловых потерь в период 2019-2023 гг. в тепловых сетях МКП Егорьевского района «Мираж»

### п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

### р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение потребителей к тепловым сетям МКП Егорьевского района «Мираж» осуществляется по зависимой схеме без снижения потенциала воды при переходе из тепловых сетей в местные системы теплопотребления. Система теплоснабжения МО Новоегорьевский сельсовет является закрытой.

### с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Согласно требованию Федерального закона № 261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом № 261 от 23.11.2009 до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а природного газа – в срок до 1 января 2015 года.

С 1 января 2012 года вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными теплосчетчиками в квартирах.

На котельных, осуществляющих выработку тепловой энергии, приборный (технический) учет не организован. Коммерческий учет тепловой энергии у потребителей организован частично.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, представлены в таблице 1.3.11.

Таблица 1.3.11

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям

| Объект (потребитель) | Адрес | Наименование источника теплоснабжения, к которому подключен объект | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом | с. Новоегорьевское, пер. 50 лет октября, 2г | Котельная Школьная | 2023 |
| Жилой дом | с. Новоегорьевское, Ул. Гагарина, 10-1 | Котельная Школьная | 2022 |

Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя отсутствуют.

### т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерская служба в теплоснабжающей организации отсутствует. Функции диспетчера выполняют дежурные операторы котельных.

### у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.

### ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей МО Новоегорьевский сельсовет от превышения давления не предусмотрена.

### х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйных тепловых сетей на территории МО нет.

### ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей обязательны к разработке для тепловых сетей с присоединённой расчетной тепловой нагрузкой потребителей 50 Гкал/ч (58 МВт) и более. Расчетные значения тепловых нагрузок потребителей, подключенные к тепловым сетям источников МО, не превышает 50 Гкал/ч, поэтому энергетические характеристики не разрабатывались.

### ч) описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них

Данные актуализированы по данным базового периода (2023 год).

## Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"

Зоны действия источников тепловой энергии выделяются на карте поселения контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии.

В описание зон действия источников тепловой энергии включается следующая информация:

– размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой на карте поселения;

– описание зон действия источников тепловой энергии, выделенных на карте поселения контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии.

Источниками тепловой энергии Новоегорьевского сельсовета являются 4 водогрейных котельных, расположенных на территории с. Новоегорьевское. Котельные обслуживают объекты социальной сферы, административно-общественную застройку, многоквартирные и индивидуальные одноэтажные жилые дома. Основная часть жилого фонда (усадебная застройка) снабжается теплом от автономных индивидуальных источников тепла (печи, камины, котлы на газообразном и твердом видах топлива).

Более подробно зоны действия котельных МКП Егорьевского района «Мираж» на территории МО с перечнем объектов потребления тепловой энергии с их адресами представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1

Зоны действия источников теплоснабжения с перечнем подключенных объектов

| Зоны действия источников теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес |
| Котельная Школьная |  |
| Здание детского сада МБДОУ ДС "Колокольчик", | ул. Кирова, 29 |
| Здание магазина | ул. Машинцева, 7 |
| Здание администрации Егорьевского района | ул. Машинцева, 15 |
| Здание администрации Егорьевского района ЗАГС | ул. Машинцева, 15 |
| Здание ветаптеки ИП Нагорный | ул. Гагарина, 2 |
| Здание школы | пер. Школьный, 23 |
| Здание музея | ул. Машинцева, 23 |
| Здание библиотеки | ул. Машинцева, 17 |
| Здание музыкальной школы | ул. Гагарина, 17 |
| Здание администрации Егорьевского района МФЦ | ул. Машинцева, 15 |
| Здание администрации Егорьевского района Соц. Защита | ул. Машинцева, 15 |
| Здание сбербанка | ул. Машинцева, 9 |
| Административное здание Судебный департамент | ул. Машинцева, 21 |
| Здание «Ростелеком» | ул. Машинцева, 10 |
| Здание центра занятости | пер. Садовый, 11 |
| Многоквартирные и индивидуальные одноэтажные жилые дома | пер. 50 лет Октября, 1, 2, 2а, 2г, 2д, 2в/2, 2б/2, 2б/4, 3, 3а/1, 4/1 |
|  | ул. Гагарина, 10/1, 13/2, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 9/1 |
|  | ул. Кирова, 20 |
|  | ул. Ленина, 1, 10, 11, 12, 13/1, 14, 22, 3/2, 5, 6, 7, 9 |
| Котельная Больничная |  |
| Здание Егорьевской ЦРБ | ул. Больничная, 1 |
| Здания жилого дома | ул. Больничная, 16/2 |
| Многоквартирные и индивидуальные одноэтажные жилые дома | ул. Больничная, 10, 19/1, 19/2, 21, 25/2, 27, 29, 5/2, 6, 8 |
| Котельная Центральная |  |
| Здание Детско-юношеской спортивной школы | ул. Машинцева, 16А |
| Здание магазина ИП. Назарова | ул. Машинцева, 16/1 |
| Здание дома культуры Комплексный центр | ул. Машинцева, 16 |
| Здание дома культуры | ул. Машинцева, 16 |
| Здание редакции | пер. Школьный, 18 |
| Отделение полиции по Егорьевскому району МО МВД России Рубцовский | пер Школьный, 16 |
| Здание россельхозцентра (прокуратура) | ул. Октябрьская, 1 |
| Здание Почты России | пер. Садовый, 2 |
| Здание Россельхозцентр | ул. Октябрьская, 1 |
| Здание редакции газеты «Колос» | пер. Школьный, 18 |
| Помещение магазина ЧП. Алексеева | ул. Комарова, 3а |
| Здание художественной школы | пер Школьный, 29 |
| Многоквартирные и индивидуальные одноэтажные жилые дома | ул. Комарова, 1, 11, 11а, 13, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9 |
|  | ул. Ленина, 4/1 |
|  | пер. Садовый, 1 |
|  | пер. Школьный, 22, 24, 26, 33, 39, 41 |
| Котельная Сибирь |  |
| Здание Детского сада «Колосок» | пер. 50 лет Октября, 31 |
| Здание Пожарно-спасательной части №36 | пер. Школьный, 67 |
| Многоквартирные и индивидуальные одноэтажные жилые дома | пер. 50 лет Октября, 28, 28а, 30, 33, 35 |
|  | ул. Пролетарская, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 19, 8, 9 |
|  | пер. Школьный, 52, 54, 59а/1, 60/1, 61/1, 61/2, 61/3, 61а, 65 |

Кадастровый номер теплотрассы – котельной «Школьная» – 22:09:000000:452; 22:09:020410:889, котельной «Больничная» – 22:09:020408:1024, котельной «Центральная» – 22:09:000000:448, котельной «Сибирь» – 22:09:000000:450.

Зоны действия источников теплоснабжения представлены ниже на рисунках 1.4.1-1.4.4.

Рисунок 1.4.1 – Зона действия котельной Школьная

Рисунок 1.4.2 – Зона действия котельной Больничная

Рисунок 1.4.3 – Зона действия котельной Центральная

Рисунок 1.4.4 – Зона действия котельной Сибирь

## Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии"

### а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В таблице 1.5.1 представлены расчетные тепловые нагрузки по каждой котельной с разделением по видам потребления за 2023.

Таблица 1.5.1

Тепловая нагрузка за 2023 год, Гкал/ч

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | Объекты социальной сферы |  |  |  | Прочие потребители |  |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция |  | ГВС | суммарная нагрузка |  |
| 1 | Котельная Школьная | 0,106234 |  | 0,106234 | 0,550982 |  | 0,550982 | 0,053770 |  |  | 0,053770 | 0,710986 |
| 2 | Котельная Центральная | 0,236172 |  | 0,236172 | 0,234102 |  | 0,234102 | 0,035487 |  |  | 0,164595 | 0,505761 |
| 3 | Котельная Больничная | 0,064397 |  | 0,64397 | 0,211473 |  | 0,211473 | 0,013146 |  |  | 0,013146 | 0,289016 |
| 4 | Котельная Сибирь | 0,149282 |  | 0,149282 | 0,136563 |  | 0,136563 |  |  |  |  | 0,285845 |
| ИТОГО |  | 0,556085 |  | 0,556085 | 1,13312 |  | 1,13312 | 0,102403 |  |  | 0,102403 | 1,791608 |

### б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии за 2023 год представлены в таблице 1.5.2.

Таблица 1.5.2

Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии за 2023 год

| Котельная | Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная Школьная | 1,161213 |
| Котельная Центральная | 0,756683 |
| Котельная Больничная | 0,445723 |
| Котельная Сибирь | 0,504413 |
| ИТОГО | 2,868032 |

### в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах Новоегорьевского сельсовета не используются.

### г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

На основании представленных данных о подключенной нагрузке к тепловым сетям источников теплоснабжения МО рассчитаны значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом и представлены в таблице 1.5.3.

Таблица 1.5.3

Полезный отпуск тепловой энергии за 2023 год

| Котельная | Полезный отпуск в отопительный период, Гкал | Полезный отпуск в год, Гкал |
| --- | --- | --- |
| Котельная Школьная | 3634,56 | 3634,56 |
| Котельная Центральная | 2585,45 | 2585,45 |
| Котельная Больничная | 1477,45 | 1477,45 |
| Котельная Сибирь | 1461,24 | 1461,24 |
| ИТОГО | 9158,7 | 9158,7 |

### д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» Новоегорьевский сельский Совет депутатов Егорьевского района Алтайского края принял следующие нормативы потребления тепловой энергии на отопление 1 м2 жилых многоквартирных и индивидуальных домов (рисунок 1.5.1).

Рисунок 1.5.1 – Существующий норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение на территории Новоегорьевского сельсовета отсутствует.

### ж) описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Величины расчетных значений тепловых нагрузок не превышает договорных тепловых нагрузок.

### з) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Сравнение договорной и расчетной тепловой нагрузки в зоне действия котельных показано в таблице 1.5.4.

Таблица 1.5.4

Сравнение величины договорной и расчетной нагрузки

| Источник | Договорные нагрузки, Гкал/ч |  |  | Расчетные нагрузки, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление, вентиляция | горячее водоснабжение | ИТОГО | отопление, вентиляция | горячее водоснабжение | ИТОГО |
| Котельная Школьная | 0,759648 | 0 | 0,759648 | 0,759648 | 0 | 0,759648 |
| Котельная Центральная | 0,538728 | 0 | 0,538728 | 0,538728 | 0 | 0,538728 |
| Котельная Больничная | 0,294339 | 0 | 0,294339 | 0,294339 | 0 | 0,294339 |
| Котельная Сибирь | 0,286569 | 0 | 0,286569 | 0,286569 | 0 | 0,286569 |

## Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"

### а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Расчетные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по котельным МО представлены в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1

Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных за 2023 год

| Наименование показателя | Котельная Школьная | Котельная Центральная | Котельная Больничная | Котельная Сибирь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2,07 | 2,07 | 1,23 | 1,23 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 2,07 | 2,07 | 1,23 | 1,23 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | 0,024877 | 0,021735 | 0,013969 | 0,014632 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | 0,401565 | 0,217955 | 0,151384 | 0,217844 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,01 |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч,в том числе | 0,759648 | 0,538728 | 0,294339 | 0,286569 |
| отопление, Гкал/ч | 0,759648 | 0,538728 | 0,294339 | 0,286569 |
| вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,759648 | 0,538728 | 0,294339 | 0,286569 |
| отопление, Гкал/ч | 0,759648 | 0,538728 | 0,294339 | 0,286569 |
| вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 1,310352 | 1,531272 | 0,980661 | 0,943431 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | 1,310352 | 1,531272 | 0,980661 | 0,943431 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 1,355123 | 1,358265 | 0,5265031 | 0,525368 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 1,355123 | 1,358265 | 0,5265031 | 0,525368 |

### б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Резервы тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии приведены в таблице 1.6.1. Дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке в 2023 году на источниках тепловой энергии не наблюдается.

### в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

В системе централизованного теплоснабжения МО Новоегорьевский сельсовет принято централизованное качественное регулирование отпуска тепловой энергии по отопительной нагрузке. Вся выработка тепловой энергии приходится на котельные МКП Егорьевского района «Мираж». Утвержденный график – 95/70 °𝐶. Система теплоснабжения закрытая.

Анализ гидравлического режима должен производиться по данным карт эксплуатационных гидравлических режимов тепловых сетей, утвержденных руководителем теплоснабжающей организации:

– данные о суточном отпуске тепловой энергии за отопительный период для котельной;

– данные о фактических параметрах теплоносителя на выводе из котельной;

– данные о фактических удельных расходах сетевой воды за отопительный период для котельной;

– проектные температурные графики отпуска тепловой энергии для котельной.

Текущие показатели теплоносителя (температура, давление подачи и обратное) фиксируются обслуживающим персоналом в вахтенном журнале котельных.

Фактические гидравлические режимы тепловых сетей от котельных не предоставлены.

### г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой энергии - технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Основные причины возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения:

1. Возникновение не покрываемых дефицитов или снижение нормативных резервов мощности может происходить при отказе теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств и пере смотрение ими своих планов в меньшую сторону. Понятно, что модернизация основного оборудования является необходимым и постоянным аспектом деятельности любой теплоэнергетической компании, иначе износ и выбытие оборудования могут стать причиной снижения надежности теплоснабжения, причиной роста удельных издержек, а впоследствии и причиной дефицита мощности.

### д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Возникновение существенных резервов тепловой мощности нетто связано в первую очередь с падением спроса на тепловую энергию.

Возможность расширения технологических зон действия от источников тепловой энергии приведена ниже в таблице.

Таблица 1.6.2

| Наименование источника тепловой энергии | Резервная тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | Резерв по мощности, % | Расширение зоны теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Школьная | 1,310352 | 63,3% | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| Котельная Центральная | 1,531272 | 74,0% | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| Котельная Больничная | 0,980661 | 79,7% | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| Котельная Сибирь | 0,943431 | 76,7% | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |

Как видно из представленной таблицы на всех источниках тепловой энергии есть возможность расширения технологической зоны действия.

## Часть 7 "Балансы теплоносителя"

### а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Водоподготовительные установки теплоносителя для тепловых сетей на источниках тепловой энергии отсутствуют.

Балансы теплоносителя представлены в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1

Балансы теплоносителя за 2023 год

| Наименование показателя | Котельная Школьная | Котельная Центральная | Котельная Больничная | Котельная «Сибирь» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 952,049 | 412,072 | 434,807 | 464,778 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Баланс производительности водоподготовительных установок представлен в таблице 1.7.2.

Таблица 1.7.2

Баланс производительности водоподготовительных установок за 2023 год

| Параметр | Единицы измерения | Котельная Школьная | Котельная Центральная | Котельная Больничная | Котельная «Сибирь» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

### б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Согласно п. 6.22 СП 124.13330.2012 для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для закрытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

## Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"

### а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии применяется уголь.

Топливный баланс котельных представлен в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1

Топливный баланс системы теплоснабжения котельных за 2023 год

| Наименование источника теплоснабжения | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал | Калорийный эквивалент основного топлива | Израсходовано топлива |  | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, т | Всего, в т. условного топлива (т.у.т.) |  |
| Котельная Школьная | 236,9 | 0,728 | 1479,8 | 1077,3 | 5200 |
| Котельная Центральная | 231,2 | 0,728 | 969,8 | 706,0 | 5200 |
| Котельная Больничная | 235,8 | 0,728 | 591,1 | 430,3 | 5200 |
| Котельная Сибирь | 234,0 | 0,728 | 674,3 | 490,9 | 5200 |
| Всего |  |  | 3715,0 | 2704,5 |  |

### б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Поставка и хранение резервного и аварийного топлива на котельных не предусмотрены.

### в) описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Характеристика топлива, используемого на котельных, представлена в таблице 1.8.2.

Таблица 1.8.2

Характеристика основного топлива, используемого на котельных

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Уголь длиннопламенный | - | - |
| Марка топлива | ДР |  |  |
| Поставщик топлива | АО «АТК» |  |  |
| Способ доставки | автотранспорт |  |  |
| Откуда осуществляется поставка (место) | г. Рубцовск |  |  |
| Периодичность поставки | ежедневно |  |  |

### г) описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива на котельных не используются.

### д) описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Описание видов топлива, значения низшей теплоты сгорания топлива по котельным представлено в таблицах 1.8.1-1.8.2, доля использования угля на котельных составляет 100 %.

### е) описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения

На территории МО преобладающим видом топлива является уголь. Поставщиком угля является АО «АТК».

### ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения

Изменение основного вида топлива на котельных не предусматривается.

## Часть 9 "Надежность теплоснабжения"

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро -, водо -, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов 𝑛от [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла 𝑄ав/𝑄расч, где 𝑄ав – аварийный недоотпуск тепла за год (Гкал), 𝑄расч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год (Гкал). Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения. Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро -, водо -, топливоснабжения источников тепловой энергии.

1) Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)

Показатель характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

– при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

– при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

– до 5,0: Кэ = 0,8;

– 5,0 – 20: Кэ = 0,7;

– свыше 20: Кэ = 0,6.

В следующей таблице представлены мощности каждого источника тепловой энергии и соответствующие им показатели резервного электроснабжения.

Таблица 1.9.1

Мощности источников тепловой энергии и соответствующие им коэффициенты

| Наименование котельной | Установленная мощность | Кэ |
| --- | --- | --- |
| Котельная Школьная | 2,07 | 0,8 |
| Котельная Центральная | 2,07 | 0,8 |
| Котельная Больничная | 1,23 | 0,8 |
| Котельная Сибирь | 1,23 | 0,8 |

2) Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)

Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

– при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

– при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

– до 5,0: Кв = 0,8;

– 5,0 – 20: Кв = 0,7;

– свыше 20: Кв = 0,6.

3) Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)

Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

– при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

– при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

– до 5,0: Кт = 1,0;

– 5,0 – 20: Кт = 0,7;

– свыше 20: Кт = 0,5.

4) Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

– до 10: Кб = 1,0;

– 10 – 20: Кб = 0,8;

– 20 – 30: Кб = 0,6;

– свыше 30: Кб = 0,3.

В таблице 1.9.2 представлены значения дефицита тепловой энергии по каждому источнику и соответствующие им показатели соответствия тепловой мощности источников фактическим тепловым нагрузкам потребителей.

Таблица 1.9.1

Значения дефицитов каждого из источников тепловой энергии и соответствующие им коэффициенты

| Наименование котельной | Значение дефицита, % | Кб |
| --- | --- | --- |
| Котельная Школьная | – | 1,0 |
| Котельная Центральная | – | 1,0 |
| Котельная Больничная | – | 1,0 |
| Котельная Сибирь | – | 1,0 |

5) Показатель уровня резервирования источников тепла и элементов тепловой сети (Кр)

Показатель, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

– 90 – 100: Кр = 1,0;

– 70 – 90: Кр = 0,7;

– 50 – 70: Кр = 0,5;

– 30 – 50: Кр = 0,3;

– менее 30: Кр = 0,2.

6) Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)

Показатель, характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

– до 10: Кс = 1,0;

– 10 – 20: Кс = 0,8;

– 20 – 30: Кс = 0,6;

– свыше 30: Кс = 0,5.

В таблице 1.9.3 представлены значения доли сетей по каждой котельной, нуждающихся в замене, и соответствующие им показатели технического состояния тепловых сетей.

Таблица 1.9.3

Значения доли сетей по каждой котельной, нуждающихся в замене, и соответствующие им коэффициенты

| Наименование котельной | Доля сетей к замене, % | Кс |
| --- | --- | --- |
| Котельная Школьная | 63 | 0,5 |
| Котельная Центральная | 83 | 0,5 |
| Котельная Больничная | 76 | 0,5 |
| Котельная Сибирь | 43 | 0,5 |

7) Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк)

Характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года.

Иотк=𝑛отк /(3∗𝑆)          (1 /(км∗год)),

где 𝑛отк – количество отказов за последние три года;

𝑆 – протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения (км).

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк):

– до 0,5: Котк = 1,0;

– 0,5 – 0,8: Котк = 0,8;

– 0,8 – 1,2: Котк = 0,6;

– свыше 1,2: Котк = 0,5.

8) Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед)

В результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

𝑄нед=𝑄ав𝑄факт ∗100 (%),

где 𝑄ав – аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

𝑄факт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (𝑄нед) определяется показатель надежности (Кнед):

– до 0,1: Кнед = 1,0;

– 0,1 – 0,3: Кнед = 0,8;

– 0,3 – 0,5: Кнед = 0,6;

– свыше 0,5: Кнед = 0,5.

9) Показатель качества теплоснабжения (Кж)

Показатель характеризуется количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения:

Ж = Джал/ Дсумм      (%),

где Дсумм – количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

Джал – количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж):

– до 0,2: Кж = 1,0;

– 0,2 – 0,5: Кж = 0,8;

– 0,5 – 0,8: Кж = 0,6;

– свыше 0,8: Кж = 0,4.

10) Показатель надежности системы теплоснабжения (Кнад)

Определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр, Кс, Котк, Кнед, Кж:

Кнад= (Кэ + Кв + Кт + Кб + Кс + Котк + Кнед + Кж)/𝑛,

где 𝑛 – число показателей, учтенных в числителе.

11) Оценка надежности систем теплоснабжения

Таблица 1.9.4

Показатель надежности и его частные показатели по каждой котельной

| Название котельной | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | Котк | Кнед | Кж | Кнад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Школьная | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,84 |
| Котельная Центральная | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,82 |
| Котельная Больничная | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,82 |
| Котельная Сибирь | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,82 |

Проанализировав таблицу 1.9.4 с полученными показателями надежности систему теплоснабжения можно оценить как надежную (показатели находятся в промежутке от 0,75 до 0,89).

### а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Статистика отказов тепловых сетей за 2023 год представлена в таблице 1.9.5.

Таблица 1.9.5

Статистика отказов тепловых сетей за 2023 год

| Наименование источника теплоснабжения | 2023 год |
| --- | --- |
| Котельная Школьная | - |
| Котельная Центральная | - |
| Котельная Больничная | - |
| Котельная Сибирь | - |

### б) частота отключений потребителей

Повреждение участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости их отключения, признаются отказами в работе теплосети. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, компенсаторов. Наиболее частые повреждения трубопроводов связаны с коррозией труб, особенно наружной, либо разрывом сварных швов.

Аварийных отключений групп потребителей тепловой энергии на протяжении последних трех отопительных сезонов не фиксировалось.

### в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой тепловой сети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы представлены в таблице 1.9.6.

Таблица 1.9.6

Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей

| Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей, час |
| --- | --- |
| 50 | 5 |
| 80 | 5 |
| 100 | 5 |
| 150 | 5 |
| 200 | 10 |
| 300 | 15 |

### г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) отсутствуют.

### д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, не происходило.

### е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, соответствует установленным нормативам.

Отказов в работе тепловых сетей в 2023 году не было. Выявленные дефекты устранялись в рабочем порядке, время устранения от 1 до 4 часов.

## Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций за 2023 год представлены в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций за 2023 год (с НДС)

| Наименование показателя | МКП Егорьевского района «Мираж» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе: | 20,281 | 20,281 | 20,281 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | 20,281 | 20,281 | 20,281 |
| в паре, тыс. Гкал |  |  |  |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 20,281 | 20,281 | 20,281 |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал |  |  |  |
| в паре, тыс. Гкал |  |  |  |
| в горячей воде, тыс. Гкал |  |  |  |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 8314,0 | 8512,49 | 8922,0 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 2890,0 | 3031,46 | 2697,77 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 18855,42 | 24907,61 | 34534,87 |
| Прибыль, тыс. руб. |  |  |  |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 33701,07 | 36451,56 | 46165,64 |

## Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"

### а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Динамика утверждённых тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации приведена в таблицах 1.11.1-1.11.3.

Таблица 1.11.1

Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал

| № п/п | Наименование снабжающей (теплосетевой) организации | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП Егорьевского района «Мираж» | 2313,46 | 2338,80 | 2463,06 | 2568,89 | 3186,46 |

Таблица 1.11.2

Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал

| Наименование поселения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоегорьевский сельсковет» | 2313,46 | 2338,80 | 2463,06 | 2568,89 | 3186,46 |

Таблица 1.11.3

Тарифы на теплоноситель в виде горячей воды для потребителей (без НДС), руб./м3

| № п/п | Наименование снабжающей (теплосетевой) организации | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

### б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, топливо, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в Управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.

### в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В настоящее время потребители тепловой энергии МО приобретают тепловую энергию у теплоснабжающих организаций по заключенным договорам на теплоснабжение. В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения...»

Порядок подключения к системам теплоснабжения установлен «Правилами подключения к системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.

### г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности».

В соответствии с п. 2 статьи 16 ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон. Размер платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается договорными параметрами.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не установлена.

### д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

В соответствии со ст. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О теплоснабжении» к ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, соответствующие следующим критериям:

- наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения;

- пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении города к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций) <…>;

- наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение города к ценовой зоне теплоснабжения.

По состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения МО не относится к ценовым зонам теплоснабжения.

### е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

По состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения МО не относится к ценовым зонам теплоснабжения.

## Часть 12 "Экологическая безопасность теплоснабжения"

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В составе атмосферного воздуха присутствуют вредные (загрязняющие) вещества – химические или биологические вещества либо смесь таких веществ, которые в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Одним из способов поступления вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух является антропогенное воздействие, т.е. выбросы, осуществляются в результате каких-либо технологических процессов посредством стационарных и передвижных источников

Важное значение в формировании уровня загрязнения атмосферы имеют метеоусловия, определяющие перенос и рассеивание выбросов. Вредные вещества, попадающие в атмосферу от антропогенных источников, оседают на поверхности почвы, зданий, растений, вымываются атмосферными осадками, переносятся на значительные расстояния ветром. Все эти процессы напрямую зависят от температуры воздуха, солнечной радиации, атмосферных осадков и других метеорологических факторов.

### а) электронная карта территории поселения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

Электронная карта территории Новоегорьевского сельсовета с размещением на ней всех объектов теплоснабжения на 2023 год представлена на рисунке 1.1.2.

### б) описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории МО не проводились.

### в) описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении

Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлива на каждом объекте приведены в Части 8 Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». Перспективные значения объемов сжигаемого топлива приведены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы».

### г) описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Технические характеристики котлоагрегатов источников теплоснабжения приведены в Части 2 Главы 2 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб приведено в таблице 1.12.1. Описание устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов на источниках теплоснабжения отсутствуют в связи с тем, что все объекты относятся к 3, 4 классу по НВОС.

Таблица 1.12.1

Технические характеристики котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб

| Источник тепловой энергии (мощности) | Наименование источника выброса вредных веществ | Высота источника выброса, м | Диаметр устья трубы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Школьная | н/д | н/д | н/д |
| Котельная Больничная | н/д | н/д | н/д |
| Котельная Центральная |  | н/д | н/д |
| Котельная Сибирь |  | н/д | н/д |

### д) описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)

Данные отсутствуют.

### е) описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Данные отсутствуют.

### ж) описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Данные отсутствуют.

### з) описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

Данные отсутствуют.

### и) данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения

Данные отсутствуют.

## Часть 13 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения"

### а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Причины, приводящие к снижению качества теплоснабжения:

1. Износ основных фондов, в первую очередь тепловых сетей (возможно наличие ветхих участков и участков с плохой изоляцией) и, как следствие, снижение качества теплоснабжения.

2. Не организован в достаточной степени (ФЗ № 261, ФЗ № 190) учет потребляемых ресурсов, произведенной, отпущенной в сеть и реализованной теплоты и теплоносителя.

3. Не разработаны гидравлические режимы тепловых сетей.

Проблемы в системах теплоснабжения разделены на две группы и сведены в табличный вид (таблица 1.13.1).

Таблица 1.13.1

Проблемы в системах теплоснабжения

| Наименование системы теплоснабжения, теплоснабжающей организации | Проблемы в системах теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
|  | На котельных | На тепловых сетях |
| Централизованное теплоснабжение, МКП Егорьевского района «Мираж» | 1) Отсутствие приборов учета как на выводе из котельных, так и у потребителей тепловой энергии; 2) Отсутствие водоподготовки подпиточной воды | 1) Износ основных фондов тепловых сетей; 2) Отсутствие энергетических характеристик, режимно-наладочных испытаний, гидравлических режимов тепловых сетей |

### б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Надежность системы теплоснабжения выражается частотой возникновения отказов и величиной снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы. Полностью работоспособное состояние – это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Основной причиной, приводящей к снижению надежного теплоснабжения, является высокий процент износа тепловых сетей. Основная причина этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые, как показывает практика, приходится 80 % всех повреждений.

Для оценки надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты.

Объективная оценка надежности системы может быть произведена только при ведении тщательного учета всех аварий и отказов, возникающих в системе в процессе эксплуатации. Анализ зарегистрированных событий позволяет выявить наличие элементов пониженной надежности с целью принятия своевременных мер по замене или ремонту несовершенных и изношенных элементов системы. Учет аварий и отказов должен вестись на каждом предприятии в обязательном порядке.

### в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Теплоснабжающими организациями проводится большая работа по повышению надежности теплоснабжения МО, устранению имеющихся технических и технологических проблем, а именно:

- на котельных производится плановый ремонт основного и вспомогательного оборудования;

- проводится ремонт и перекладка проблемных участков тепловых сетей.

Однако существуют проблемы, которые сдерживают развитие системы теплоснабжения МО. Этими проблемами являются:

- Низкий процент замены сетей теплоснабжения из-за недостатка финансовых средств. Необходимо выделение дополнительных целевых бюджетных средств на замену сетей теплоснабжения.

Для решения проблем требуется разработка, финансирование и реализация инвестиционных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

### г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не выявлено.

### д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

# ГЛАВА 2 "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

### а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовым периодом для актуализации схемы теплоснабжения принят 2023 год. На конец базового периода теплоснабжение осуществляется от 4 котельных.

Суммарная присоединенная нагрузка потребителей МО Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, снабжаемого теплом посредством энергоисточников составляет 1,791608 Гкал/ч (таблица 2.1).

Таблица 2.1

Тепловые нагрузки за 2023 год

| № п/п | Источник тепловой энергии | Потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего суммарное потребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население |  |  | Объекты социальной сферы |  |  | Прочие потребители |  |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВС | суммарное потребление | отопление и вентиляция | ГВС | суммарное потребление | отопление и вентиляция | ГВС | суммарное потребление |  |
| 1 | Котельная Школьная | 0,106234 |  | 0,106234 | 0,550982 |  | 0,550982 | 0,053770 |  | 0,053770 | 0,710986 |
| 2 | Котельная Центральная | 0,236172 |  | 0,236172 | 0,234102 |  | 0,234102 | 0,035487 |  | 0,164595 | 0,505761 |
|  | Котельная Больничная | 0,064397 |  | 0,64397 | 0,211473 |  | 0,211473 | 0,013146 |  | 0,013146 | 0,289016 |
|  | Котельная Сибирь | 0,149282 |  | 0,149282 | 0,136563 |  | 0,136563 |  |  |  | 0,285845 |
|  | ИТОГО | 0,556085 |  | 0,556085 | 1,13312 |  | 1,13312 | 0,102403 |  | 0,102403 | 1,791608 |

### б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Информация по приросту площадей к окончанию планируемого периода отсутствует.

### в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведены в ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемые жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

На основании данных по прогнозам приростов строительных фондов и отсутствия запросов по выдаче технических условий на технологическое подключение новых абонентов увеличение удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение не предусматривается.

### г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок по МО сформирован на основе прогноза перспективной застройки и представлен в таблицах 2.2-2.9.

Таблица 2.2

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2016 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по МО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.3

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2016 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по МО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.4

Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2016 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по МО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.5

Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2016 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых зданиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по МО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.6

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2016 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по МО, в том числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.7

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2016 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения фонда, Гкал/ч, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по МО, в том числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.8

Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2016 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по МО, в том числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.9

Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и отключаемых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2016 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего прирос по МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки будет осуществляться за счёт автономных индивидуальных отопительных и водонагревательных систем, работающих на твердом топливе, сжиженном газе и электричестве (котлов, каминов либо посредством печного отопления).

### е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии на территории МО в производственных зонах отсутствуют.

# ГЛАВА 3 "ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"

При разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным.

Электронная модель системы теплоснабжения МО Новоегорьевский сельсовет не разрабатывается.

### а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов

Электронная модель системы теплоснабжения МО Новоегорьевский сельсовет не разрабатывается.

### б) паспортизация объектов системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения МО Новоегорьевский сельсовет не разрабатывается.

### в) паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Электронная модель системы теплоснабжения МО Новоегорьевский сельсовет не разрабатывается.

### г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Электронная модель системы теплоснабжения МО Новоегорьевский сельсовет не разрабатывается.

### д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Электронная модель системы теплоснабжения МО Новоегорьевский сельсовет не разрабатывается.

### е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Электронная модель системы теплоснабжения МО Новоегорьевский сельсовет не разрабатывается.

### ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Электронная модель системы теплоснабжения МО Новоегорьевский сельсовет не разрабатывается.

### з) расчет показателей надежности теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения МО Новоегорьевский сельсовет не разрабатывается.

### и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения МО Новоегорьевский сельсовет не разрабатывается.

### к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Электронная модель системы теплоснабжения МО Новоегорьевский сельсовет не разрабатывается.

# ГЛАВА 4 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"

### а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельных приведены в таблицах 4.1-4.4.

Таблица 4.1

Баланс тепловой мощности котельной Школьная, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,024877 | 0,024877 | 0,024877 | 0,024877 | 0,024877 | 0,024877 | 0,024877 |
| Потери в тепловых сетях | 0,401565 | 0,401565 | 0,401565 | 0,401565 | 0,401565 | 0,401565 | 0,401565 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,759648 | 0,759648 | 0,759648 | 0,759648 | 0,759648 | 0,759648 | 0,759648 |
| отопление и вентиляция | 0,759648 | 0,759648 | 0,759648 | 0,759648 | 0,759648 | 0,759648 | 0,759648 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,310352 | 1,310352 | 1,310352 | 1,310352 | 1,310352 | 1,310352 | 1,310352 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,355123 | 1,355123 | 1,355123 | 1,355123 | 1,355123 | 1,355123 | 1,355123 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,355123 | 1,355123 | 1,355123 | 1,355123 | 1,355123 | 1,355123 | 1,355123 |

Таблица 4.2

Баланс тепловой мощности котельной Центральная, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,021735 | 0,021735 | 0,021735 | 0,021735 | 0,021735 | 0,021735 | 0,021735 |
| Потери в тепловых сетях | 0,217955 | 0,217955 | 0,217955 | 0,217955 | 0,217955 | 0,217955 | 0,217955 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,538728 | 0,538728 | 0,538728 | 0,538728 | 0,538728 | 0,538728 | 0,538728 |
| отопление и вентиляция | 0,538728 | 0,538728 | 0,538728 | 0,538728 | 0,538728 | 0,538728 | 0,538728 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,531272 | 1,531272 | 1,531272 | 1,531272 | 1,531272 | 1,531272 | 1,531272 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,358265 | 1,358265 | 1,358265 | 1,358265 | 1,358265 | 1,358265 | 1,358265 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,358265 | 1,358265 | 1,358265 | 1,358265 | 1,358265 | 1,358265 | 1,358265 |

Таблица 4.3

Баланс тепловой мощности котельной Больничная, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,013969 | 0,013969 | 0,013969 | 0,013969 | 0,013969 | 0,013969 | 0,013969 |
| Потери в тепловых сетях | 0,151384 | 0,151384 | 0,151384 | 0,151384 | 0,151384 | 0,151384 | 0,151384 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,294339 | 0,294339 | 0,294339 | 0,294339 | 0,294339 | 0,294339 | 0,294339 |
| отопление и вентиляция | 0,294339 | 0,294339 | 0,294339 | 0,294339 | 0,294339 | 0,294339 | 0,294339 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,980661 | 0,980661 | 0,980661 | 0,980661 | 0,980661 | 0,980661 | 0,980661 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,5265031 | 0,5265031 | 0,5265031 | 0,5265031 | 0,5265031 | 0,5265031 | 0,5265031 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,5265031 | 0,5265031 | 0,5265031 | 0,5265031 | 0,5265031 | 0,5265031 | 0,5265031 |

Таблица 4.4

Баланс тепловой мощности котельной Сибирь, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,014632 | 0,014632 | 0,014632 | 0,014632 | 0,014632 | 0,014632 | 0,014632 |
| Потери в тепловых сетях | 0,217844 | 0,217844 | 0,217844 | 0,217844 | 0,217844 | 0,217844 | 0,217844 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,286569 | 0,286569 | 0,286569 | 0,286569 | 0,286569 | 0,286569 | 0,286569 |
| отопление и вентиляция | 0,286569 | 0,286569 | 0,286569 | 0,286569 | 0,286569 | 0,286569 | 0,286569 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,943431 | 0,943431 | 0,943431 | 0,943431 | 0,943431 | 0,943431 | 0,943431 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,525368 | 0,525368 | 0,525368 | 0,525368 | 0,525368 | 0,525368 | 0,525368 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,525368 | 0,525368 | 0,525368 | 0,525368 | 0,525368 | 0,525368 | 0,525368 |

### б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

На момент актуализации схемы гидравлический расчет не проводился.

### в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В процессе формирования балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия централизованных источников тепловой энергии установлено, что мощность является избыточной. Дефицит тепловой мощности не наблюдается.

# ГЛАВА 5 "МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"

### а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012г.

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает, что реконструкция котельных и тепловых сетей не будут реализовано в запланированные сроки. Соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы (повысится аварийность тепловых сетей и котельных, снизится КПД, увеличатся эксплуатационные издержки).

### б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

В связи со своевременным выполнением мероприятий, затраты на их реализацию будут меньше.

### в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения

Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения МО Новоегорьевский сельсовет предлагается вариант 1.

Ценовые зоны на территории МО отсутствуют.

# ГЛАВА 6 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ"

### а) расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, предназначен как для передачи теплоты (теплоносителя), так и для восполнения утечек теплоносителя, за счет подпитки тепловой сети.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

### б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Потребители с использованием открытой системы теплоснабжения отсутствуют.

### в) сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о наличии баков-аккумуляторов отсутствуют.

### г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Сведения представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Расход подпиточной воды

| Наименование источника тепловой энергии | Расход теплоносителя, м3/час |  |
| --- | --- | --- |
|  | в рабочем режиме | в аварийном режиме |
| Котельная Школьная | н/д | н/д |
| Котельная Центральная | н/д | н/д |
| Котельная Больничная | н/д | н/д |
| Котельная Сибирь | н/д | н/д |

### д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

В таблице 6.2 представлен существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии.

Таблица 6.2

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети от котельных

| Параметр | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | н/д | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | н/д | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | м3/ч | 0 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | н/д | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | н/д | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | м3/ч | 0 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | м3/ч | н/д | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Больничная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | н/д | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | н/д | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | м3/ч | 0 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | м3/ч | н/д | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Сибирь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | н/д | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | н/д | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | м3/ч | 0 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | м3/ч | н/д | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |

# ГЛАВА 7 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"

### а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Согласно статье 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ № 190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-, двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95°𝐶 и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Согласно п. 15, с. 14, ФЗ № 190 от 27.07.2010 г, запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

### б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории МО Новоегорьевский сельсовет отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

### в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории МО Новоегорьевский сельсовет отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

### г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматривается ввиду низкой и непостоянной возможной электрической и тепловой нагрузки, которую можно подключить к источнику комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Строительство указанных источников приводит к значительным затратам на строительство и дальнейшую эксплуатацию подобной установки, то есть является экономически нецелесообразным.

### д) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок отсутствуют.

### е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок, не предусматриваются.

### ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Предложения для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматриваются.

### з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматриваются.

### и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматриваются.

### к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных не предусматривается.

### л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством Энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяженность тепловых сетей малого диаметра влечет за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя высокие финансовые затраты на строительство таких сетей.

Таким образом, рекомендуется организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

### м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Согласно расчету балансов тепловой мощности существующих источников теплоснабжения с учетом перспективного развития, источники теплоснабжения не будут иметь дефицит тепловой мощности.

### н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Мероприятия по вводу новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на расчетный срок не предусматриваются.

### о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Производственные объекты на территории Новоегорьевского сельсовета отапливаются индивидуальными источниками теплоснабжения (собственными котельными). Планируемые к строительству промышленные объекты также рекомендуется отапливать посредством индивидуальных источников.

### п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения котельных приводятся в таблице 1.7.4.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

– затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

– пропускная способность существующих тепловых сетей; – затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

– потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения определяем согласно допустимому расстоянию от источника тепла до потребителя с заданным уровнем тепловых потерь для двухтрубной теплотрассы.

1) Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя.

Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя проводится в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям: тепловые потери и потери сетевой воды СО 153-34.20.523 2003 г.

В качестве теплоизоляционного слоя выбран пенополиуретан (ППУ). Время работы тепловой сети в год – более 5000 ч. Предполагая, что ведется новое строительство теплотрассы, коэффициент старения принят равным 1,0. Длина участка – 100 метров. Расчет годовых тепловых потерь произведен для трех типов прокладки тепловых сетей: канальная, бесканальная и надземная по диаметрам трубопроводов от 57 мм до 1020 мм раздельно по подающему и обратному трубопроводу. Температурный график работы тепловых сетей принят 95/70 °𝐶. Среднемесячные температуры наружного воздуха и грунта – по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». Результаты представлены в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1

Годовые тепловые потери трубопроводов с ППУ изоляцией, Гкал

| Ду, мм | Тип прокладки | Тепловые потери на 100 м тепловой сети, Гкал/год |  |  | Суммарные тепловые потери на 100 м тепловой сети (⅀100 𝑄𝐷𝑖 пот) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод | с утечкой |  |
| 57 | Б | 9,642 | 7,692 | 0,276 | 17,610 |
|  | К | 7,021 | 5,601 | 0,276 | 12,898 |
|  | Н | 10,293 | 8,778 | 0,276 | 19,347 |
| 76 | Б | 11,234 | 8,962 | 0,528 | 20,724 |
|  | К | 8,371 | 6,679 | 0,528 | 15,578 |
|  | Н | 11,808 | 10,141 | 0,528 | 22,477 |
| 89 | Б | 11,866 | 9,467 | 0,744 | 22,077 |
|  | К | 9,047 | 7,217 | 0,744 | 17,008 |
|  | Н | 12,713 | 10,897 | 0,744 | 24,354 |
| 108 | Б | 13,486 | 10,759 | 1,106 | 25,351 |
|  | К | 9,725 | 7,757 | 1,106 | 18,588 |
|  | Н | 13,623 | 11,654 | 1,106 | 26,383 |
| 133 | Б | 15,414 | 12,298 | 1,726 | 29,438 |
|  | К | 11,398 | 9,093 | 1,726 | 22,217 |
|  | Н | 15,438 | 13,166 | 1,726 | 30,330 |
| 159 | Б | 17,358 | 13,848 | 2,486 | 33,692 |
|  | К | 11,556 | 9,220 | 2,486 | 23,262 |
|  | Н | 16,248 | 13,925 | 2,486 | 32,659 |
| 219 | Б | 21,171 | 16,889 | 4,738 | 42,798 |
|  | К | 14,470 | 11,543 | 4,738 | 30,751 |
|  | Н | 19,439 | 16,682 | 4,738 | 40,859 |
| 273 | Б | 25,410 | 20,270 | 7,416 | 53,096 |
|  | К | 16,708 | 13,331 | 7,416 | 37,455 |
|  | Н | 22,344 | 19,295 | 7,416 | 49,055 |
| 325 | Б | 28,943 | 23,089 | 10,558 | 62,590 |
|  | К | 18,637 | 14,867 | 10,558 | 44,062 |
|  | Н | 26,698 | 23,216 | 10,558 | 60,472 |
| 373 | Б | 32,217 | 25,701 | 13,936 | 71,854 |
|  | К | 20,406 | 16,277 | 13,936 | 50,619 |
|  | Н | 30,182 | 26,298 | 13,936 | 70,416 |
| 426 | Б | 36,051 | 28,759 | 18,950 | 83,760 |
|  | К | 22,480 | 17,934 | 18,950 | 59,364 |
|  | Н | 33,082 | 28,729 | 18,950 | 80,761 |
| 478 | Б | 39,260 | 31,320 | 24,006 | 94,586 |
|  | К | 24,761 | 19,753 | 24,006 | 68,520 |
|  | Н | 35,986 | 31,342 | 24,006 | 91,334 |
| 530 | Б | 43,146 | 34,420 | 29,554 | 107,120 |
|  | К | 26,676 | 21,281 | 29,554 | 77,511 |
|  | Н | 38,890 | 33,956 | 29,554 | 102,400 |
| 630 | Б | 49,552 | 39,529 | 41,948 | 131,029 |
|  | К | 30,532 | 24,357 | 41,948 | 96,837 |
|  | Н | 44,698 | 39,185 | 41,948 | 125,831 |

Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что при реконструкции тепловых сетей с заменой трубопроводов с традиционной изоляцией на трубопроводы с ППУ изоляцией необходимо, по возможности, укладывать новые трубопроводы на скользящие опоры в существующие каналы из железобетонных лотков без последующей засыпки песком последних.

2) Определение пропускной способности трубопроводов водяных тепловых сетей.

Пропускная способность 𝑄𝐷𝑖 определена по таблице 1.7.5 в Гкал/час при температурном графике 95/70 °𝐶 при следующих условиях: 𝑘э = 0,5 мм, 𝛾 = 958,4 кгс/м2 и удельных потерях давления на трение Δℎ = 10 кгс/м2∙м. Нагрузка по каждой котельной, а также соответствующий этой нагрузке условный проход труб 𝐷у представлены в таблице 1.7.2.

Таблица 1.7.2

Нагрузка, условный проход труб котельных

| Наименование котельной | Нагрузка 𝑄𝐷𝑖, Гкал/час | Условный проход труб 𝐷у, мм | Годовой отпуск, 𝑄год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Школьная | 0,710986 | 125 | 3532,178 |
| Котельная Центральная | 0,505761 | 100 | 2512,621 |
| Котельная Больничная | 0,289016 | 80 | 1435,831 |
| Котельная Сибирь | 0,285845 | 80 | 1420,078 |

3) Годовой отпуск тепловой энергии через трубопровод. Годовой отпуск определяется по формуле

𝑄год=𝑄𝐷𝑖∗𝑛∗24,

где 𝑄𝐷𝑖 – перспективная нагрузка, Гкал/ч;

𝑛 – продолжительность отопительного периода, значение которого принимаем 207 дней согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» по г. Рубцовск. Годовой отпуск также представлен в таблице 1.7.2.

4) Определение годовых тепловых потерь в соответствии с заданным уровнем.

Примем заданный уровень тепловых потерь равным 5% от годового отпуска тепловой энергии (таблица 1.7.3).

Таблица 1.7.3

Годовой отпуск и тепловые потери по котельным

| Наименование котельной | Годовой отпуск, 𝑄год, Гкал | Годовые потери 𝑄пот𝐷𝑖, Гкал |
| --- | --- | --- |
| Котельная Школьная | 3532,178 | 176,609 |
| Котельная Центральная | 2512,621 | 125,631 |
| Котельная Больничная | 1435,831 | 71,7916 |
| Котельная Сибирь | 1420,078 | 71,004 |

5) Определение допустимого расстояния двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь. Учитывая, что годовые потери тепловой энергии зависят от длины трубопровода линейно, определяем допустимую длину теплотрассы постоянного сечения (таблица 6.7.4) по следующей формуле

𝐿доп𝐷𝑖=𝑄пот𝐷𝑖∗100/⅀100𝑄пот𝐷𝑖,

где ⅀100𝑄пот𝐷𝑖 – суммарные тепловые потери на 100 метрах трассы (таблица 1.7.1).

Таблица 1.7.4

Радиус эффективного теплоснабжения котельных

| Наименование котельной | Суммарные тепловые потери ⅀100𝑄пот𝐷𝑖, Гкал | Фактический радиус 𝐿факт𝐷𝑖, м | Эффективный радиус 𝐿доп𝐷𝑖, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Школьная | 29,438 | н/д | 599,94 |
| Котельная Центральная | 25,351 | н/д | 495,57 |
| Котельная Больничная | 22,077 | н/д | 325,19 |
| Котельная Сибирь | 22,077 | н/д | 321,62 |

Целесообразно откорректировать величину радиуса эффективного теплоснабжения при очередной актуализации схемы теплоснабжения МО Новоегорьевский сельсовет, после освидетельствования тепловых энергоустановок в соответствии с Письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14 «О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем проведения освидетельствования», и разработки энергетических характеристик тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах.

Таблица 1.7.5

Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей

| Условный проход труб 𝐷у, мм | Пропускная способность в т час при удельной потере давление на трение ∆ℎ, кгс/м2∙м |  |  |  | Пропускная способность, Гкал час при температурных графиках в °𝐶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 150 – 70 |  |  |  | 180 – 70 |  |  |  | 95 – 70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная потеря давления на трение ∆ℎ, кгс/м2∙м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 25 | 0,45 | 0,68 | 0,82 | 0,95 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,011 | 0,017 | 0,02 | 0,024 |
| 32 | 0,82 | 1,16 | 1,42 | 1,54 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,02 | 0,029 | 0,025 | 0,028 |
| 40 | 0,38 | 1,94 | 2,4 | 2,75 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,035 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 50 | 2,45 | 3,5 | 4,3 | 4,95 | 0,2 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,3 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,12 |
| 70 | 5,8 | 8,4 | 10,2 | 11,7 | 0,47 | 0,67 | 0,82 | 0,94 | 0,35 | 0,57 | 0,61 | 0,7 | 0,15 | 0,21 | 0,25 | 0,29 |
| 80 | 9,4 | 13,2 | 16,2 | 18,6 | 0,75 | 1,05 | 1,3 | 1,5 | 0,56 | 0,79 | 0,97 | 1,1 | 0,23 | 0,33 | 0,4 | 0,47 |
| 100 | 15,6 | 22 | 27,5 | 31,5 | 1,25 | 1,75 | 2,2 | 2,5 | 0,93 | 1,32 | 1,65 | 1,9 | 0,39 | 0,55 | 0,68 | 0,79 |
| 125 | 28 | 40 | 49 | 56 | 2,2 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 1,7 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 0,7 | 1 | 1,23 | 1,4 |
| 150 | 46 | 64 | 79 | 93 | 3,7 | 5,1 | 6,3 | 7,5 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 1,15 | 1,6 | 1,9 | 2,3 |
| 175 | 79 | 112 | 138 | 157 | 6,3 | 9 | 11 | 12,5 | 4,7 | 6,7 | 8,3 | 9,4 | 0,9 | 2,8 | 3,4 | 3,9 |
| 200 | 107 | 152 | 186 | 215 | 8,6 | 12 | 15 | 17 | 6,4 | 9,1 | 11 | 13 | 2,7 | 3,8 | 4,7 | 5,4 |
| 250 | 180 | 275 | 330 | 380 | 14 | 22 | 26 | 30 | 11 | 16 | 20 | 23 | – | – | – | – |
| 300 | 310 | 430 | 530 | 600 | 25 | 34 | 42 | 48 | 19 | 26 | 32 | 36 | – | – | – | – |
| 350 | 455 | 640 | 790 | 910 | 36 | 51 | 63 | 73 | 27 | 68 | 47 | 55 | – | – | – | – |
| 400 | 660 | 930 | 1150 | 1320 | 53 | 75 | 92 | 106 | 40 | 59 | 69 | 79 | – | – | – | – |
| 450 | 900 | 1280 | 1560 | 1830 | 72 | 103 | 125 | 147 | 54 | 77 | 93 | 110 | – | – | – | – |
| 500 | 1200 | 1690 | 2050 | 2400 | 96 | 135 | 164 | 192 | 72 | 102 | 123 | 144 | – | – | – | – |
| 600 | 1880 | 2650 | 3250 | 3800 | 150 | 212 | 260 | 304 | 113 | 159 | 195 | 228 | – | – | – | – |
| 700 | 2700 | 3800 | 4600 | 5400 | 216 | 304 | 368 | 432 | 162 | 228 | 276 | 324 | – | – | – | – |
| 800 | 3800 | 5400 | 6500 | 7700 | 304 | 443 | 520 | 615 | 228 | 324 | 390 | 460 | – | – | – | – |
| 900 | 5150 | 7300 | 8800 | 10300 | 415 | 585 | 705 | 825 | 310 | 437 | 527 | 617 | – | – | – | – |
| 1000 | 6750 | 9500 | 11600 | 13500 | 540 | 760 | 930 | 1080 | 405 | 570 | 558 | 810 | – | – | – | – |
| 1200 | 10700 | 15000 | 18600 | 21500 | 855 | 1200 | 1490 | 1750 | 640 | 900 | 1100 | 1290 | – | – | – | – |
| 1400 | 16000 | 23000 | 28000 | 32000 | 1280 | 1840 | 2240 | 2560 | 960 | 1380 | 1680 | 1920 | – | – | – | – |

# ГЛАВА 8 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"

### а) предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

В связи с тем, что дефицитов тепловой мощности на территории МО Новоегорьевский сельсовет не выявлено, реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается.

### б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Для жилищной, комплексной или производственной застройки во вновь осваиваемых районах поселения предусматривается индивидуальное теплоснабжение (собственные котельные).

### в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставки тепловой энергии от различных источников тепловой энергии, не предполагается, потому что источники тепловой энергии работают независимо друг от друга (гидравлически развязаны).

### г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство, реконструкция и(или) модернизация тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим не предусматривается, так как отсутствуют пиковые водогрейные котельные. Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения обеспечивают мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с окончанием срока службы, а также восстановление изоляции (снижение фактических и нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов при передаче тепловой энергии).

### д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не предполагается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов в связи с окончанием срока службы.

### е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Для разработки предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей требуется:

– разработать гидравлические режимы передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной (на последний год перспективного периода) тепловой нагрузкой в существующей зоне действия источника тепловой энергии;

– определить участки тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей;

– разработать график изменения температур в подающем теплопроводе тепловых сетей, в каждой зоне действия источника тепловой энергии.

### ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предусматривается реконструкция для 3035 м тепловых сетей в двухтрубном исчислении для котельной МО Новоегорьевский сельсовет в связи с исчерпанием нормативного срока эксплуатации (свыше 25 лет).

Необходимо провести техническое освидетельствование тепловых сетей.

### з) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций не предусматривается.

# ГЛАВА 9 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"

### а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории МО Новоегорьевский сельсовет закрытая система теплоснабжения.

### б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

На территории МО Новоегорьевский сельсовет закрытая система теплоснабжения.

### в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

На территории МО Новоегорьевский сельсовет закрытая система теплоснабжения.

### г) расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории МО Новоегорьевский сельсовет закрытая система теплоснабжения.

### д) оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

На территории МО Новоегорьевский сельсовет закрытая система теплоснабжения.

### е) предложения по источникам инвестиций

Инвестиции не требуются.

# ГЛАВА 10 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"

### а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Централизованные источники теплоснабжения МО в качестве основного вида топлива используют уголь.

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.1.

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлен в таблице 10.2.

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.3.

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.4.

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зимний период представлен в таблице 10.5, в летний период в таблице 10.6.

Таблица 10.1

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Котельная Школьная | уголь | 5814,5 | 5814,5 | 5814,5 | 5814,5 | 5814,5 | 5814,5 |
| 2 | Котельная Центральная | уголь | 3810,7 | 3810,7 | 3810,7 | 3810,7 | 3810,7 | 3810,7 |
| 3 | Котельная Больничная | уголь | 2322,7 | 2322,7 | 2322,7 | 2322,7 | 2322,7 | 2322,7 |
| 4 | Котельная Сибирь | уголь | 2649,7 | 2649,7 | 2649,7 | 2649,7 | 2649,7 | 2649,7 |
| Всего уголь |  |  | 14597,6 | 14597,6 | 14597,6 | 14597,6 | 14597,6 | 14597,6 |
| ИТОГО |  |  | 14597,6 | 14597,6 | 14597,6 | 14597,6 | 14597,6 | 14597,6 |

Таблица 10.2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива, кг условного топлива/Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Котельная Школьная | уголь | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 236,9 |
| 2 | Котельная Центральная | уголь | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 |
| 3 | Котельная Больничная | уголь | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 |
| 4 | Котельная Сибирь | уголь | 234,0 | 234,0 | 234,0 | 234,0 | 234,0 | 234,0 |

Таблица 10.3

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива, тонн условного топлива |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Котельная Школьная | уголь | 1377,5 | 1377,5 | 1377,5 | 1377,5 | 1377,5 | 1377,5 |
| 2 | Котельная Центральная | уголь | 881,0 | 881,0 | 881,0 | 881,0 | 881,0 | 881,0 |
| 3 | Котельная Больничная | уголь | 547,7 | 547,7 | 547,7 | 547,7 | 547,7 | 547,7 |
| 4 | Котельная Сибирь | уголь | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 |
| Всего уголь |  |  | 3426,2 | 3426,2 | 3426,2 | 3426,2 | 3426,2 | 3426,2 |
| ИТОГО |  |  | 3426,2 | 3426,2 | 3426,2 | 3426,2 | 3426,2 | 3426,2 |

Таблица 10.4

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Котельная Школьная | уголь | 1892,1 | 1892,1 | 1892,1 | 1892,1 | 1892,1 | 1892,1 |
| 2 | Котельная Центральная | уголь | 1210,2 | 1210,2 | 1210,2 | 1210,2 | 1210,2 | 1210,2 |
| 3 | Котельная Больничная | уголь | 752,3 | 752,3 | 752,3 | 752,3 | 752,3 | 752,3 |
| 4 | Котельная Сибирь | уголь | 851,7 | 851,7 | 851,7 | 851,7 | 851,7 | 851,7 |
| Всего уголь |  |  | 4706,3 | 4706,3 | 4706,3 | 4706,3 | 4706,3 | 4706,3 |

Таблица 10.5

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период)

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива, кг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Котельная Школьная | уголь | 491,5 | 491,5 | 491,5 | 491,5 | 491,5 | 491,5 |
| 2 | Котельная Центральная | уголь | 491,5 | 491,5 | 491,5 | 491,5 | 491,5 | 491,5 |
| 3 | Котельная Больничная | уголь | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292,0 |
| 4 | Котельная Сибирь | уголь | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292,0 |
| Всего уголь |  |  | 1567,0 | 1567,0 | 1567,0 | 1567,0 | 1567,0 | 1567,0 |

Таблица 10.6

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (летний период)

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива, кг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Котельная Школьная | уголь | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная Центральная | уголь | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная Больничная | уголь | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная Сибирь | уголь | - | - | - | - | - | - |
| Всего уголь |  |  | - | - | - | - | - | - |

### б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Нормативные запасы топлива на котельных за 2023 год представлены в таблице 10.7.

Таблица 10.7

Нормативные запасы топлива на котельных за 2023 год

| Наименование | Школьная котельная | Центральная котельная | Больничная котельная | Котельная «Сибирь» | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ, м3 натурального топлива | 84,4 | 72,6 | 51,6 | 31,8 | 240,4 |
| НЭЗТ, м3 натурального топлива | 519,2 | 445,9 | 318,0 | 195,7 | 1478,9 |
| ОНЗТ, м3натурального топлива | 603,6 | 518,5 | 369,6 | 227,5 | 1719,2 |

### в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На источниках теплоснабжения МО Новоегорьевский сельсовет используется уголь.

### г) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории МО преобладающим видом топлива является уголь. Поставщиком угля является АО «АТК». Доля использования угля на котельных составляет 100 %. Низшая теплота сгорания угля, используемого на котельных, составляет 5200 ккал/кг.

### д) преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

На территории МО преобладающим видом топлива является уголь.

### е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Изменение основного вида топлива на котельных не предусматривается.

# ГЛАВА 11 "ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

### а) обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 «Требований к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в части пунктов 6.25-6.30 раздела «Надежность». В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты РИТ = 0,97;

- тепловых сетей РТС = 0,9;

- потребителя теплоты РПТ = 0,99;

- СЦТ в целом РСЦТ = 0,97×0,9×0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория – остальные потребители. Например, временные здания и сооружения, вспомогательные здания промышленных предприятий, бытовые помещения и т.п.

При актуализации схемы теплоснабжения статистика отказов тепловых сетей не предоставлялась.

### б) обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже +12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказов принимается в соответствии с таблицей 11.1.

Таблица 11.1

Допускаемое снижение подачи теплоты в зависимости от диаметра теплопроводов и расчетной температуры наружного воздуха

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха t0, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, % |  |  |  |  |
| 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 18 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 22 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 26 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 29 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800 – 1000 | 40 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200 – 1400 | До 54 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание уделяется поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, подвергаются испытаниям на максимальную температуру теплоносителя 1 раз в 5 лет. Целью испытаний водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных повышением температуры до расчетных значений, а также проверка в этих условиях компенсирующей способности элементов тепловой сети.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию. Испытания проводятся по отдельным, отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водоподогревательных установках, системах теплопотребления и открытых воздушниках у потребителей. При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см²). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45°C.

Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3-4 м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.

Время восстановления повреждений на тепловых сетях не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением от 06.05.2011 г. № 354.

### в) обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, показатели рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки.

Потребители с малой нагрузкой, либо значительно удаленные от источника и не имеющие резервных веток теплоснабжения исключаются из расчета, т.к. в аварийном режиме нет возможности обеспечить их достаточным количеством тепла. Предлагается установить у данных потребителей индивидуальные резервные источники тепла, обеспечивающие температуру внутреннего воздуха не ниже допустимой.

При расчетном режиме данные потребители могут быть обеспечены расчетными расходом и температурой теплоносителя, а при сниженных параметрах в аварийном режиме существенно снижаются параметры теплоносителя на вводе, следовательно, и температура внутреннего воздуха.

Участки с значительным превышением расчетного потока отказа над потоком отказа при начальной интенсивности рекомендуются к перекладке. Наибольшее значение потока отказов имеют участки с большой его протяженностью. При наличии на участке запорной арматуры участок делится на более мелкие, что приведет к снижению потока отказов и времени восстановления.

Если сеть тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается. Наибольшие значения относительного количества отключенной нагрузки имеют головные участки теплосети. Чем выше данные значения, тем большее влияние имеет данных участков на надежность системы в целом. Нулевые значения имеют участки закольцованных сетей, т.к. отключение данных участков не приводит к полному отключению потребителей, и участки, подключенная нагрузка которых относительно суммарной по сети незначительна.

В тепловых сетях, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию сети с выходом из строя элемента кольцевой части соответствует свой уровень подачи тепла потребителям.

При отказах любого элемента, связанного с потребителем, во время проведения аварийно-восстановительных работ температура внутри зданий снижается. Снижение температуры внутреннего воздуха в аварийных ситуациях регламентировано СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» и ограничено минимально-допустимым значением 12 °С для жилых зданий. Следовательно, в зависимости от температур наружного воздуха, ограничен период восстановления системы теплоснабжения. При превышении расчетного времени восстановления над нормативное необходимо дополнительное секционирование тепловой сети.

Результат расчета средней вероятности безотказной работы теплопровода, состоящего из последовательно соединенных отдельных секционированных участков теплопровода, входящих в состав магистрального теплопровода, относительно конечного потребителя составляет 0,988. Расчеты показывают, что вероятность безотказной работы магистрального теплопроводов выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012.

### г) обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя.

### д) обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

# ГЛАВА 12 "ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ"

### а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Оценка величины необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей представлена в таблице 12.1.

Таблица 12.1

Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Начало работ | Окончание работ | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1.1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей: |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция с капитальным ремонтом тепловой сети в с. Новоегорьевское | н/д | 2025 | 2029 | н/д |
| 3 | Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы. |  |  |  |  |
| 3.1 | - | - | - | - |  |
|  | ИТОГО: | н/д |  |  |  |

### б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

К внебюджетному финансированию могут быть отнесены заемные средства.

Собственные средства энергоснабжающих предприятий

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей.

Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие ее составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефицитным активом.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

– тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;

– тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

– тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

– тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

– плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

– плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии со ст. 23 закона «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п.2 развитие системы теплоснабжения поселения или муниципального округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или муниципального округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или муниципального округа.

Согласно п.4 реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов).

Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако в настоящее время существует только проект постановления Правительства РФ.

Проект Правил содержит следующие важные положения:

1. Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

2. Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений.

3. В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений.

4. Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;

– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;

– вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.

Заемные средства

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

Средства материнской компании привлекаются на условиях заемного финансирования, но для их получения не требуется предоставления гарантий.

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения.

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она рассчитывается на основании Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

### в) расчеты экономической эффективности инвестиций

В настоящий момент не существует законодательно закрепленных правил и методик определения совокупного экономического эффекта от реализации всех мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения и учитывающих различные интересы и возможности всех участников схемы, а на их основе – выбора наиболее оптимального варианта схемы теплоснабжения.

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем. что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий, обусловленных физической (дефицит тепловых мощностей), технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) и качественной (не соответствующие требованиям и нормам параметры теплоносителя) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства.

Следует отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения имеет целью – поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект (относительно капитальных затрат на ее реализацию) и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу в схеме теплоснабжения не приводится.

### г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Рост тарифа на тепловую энергию обусловлен общими сценарными условиями, установленными Минэкономразвития РФ согласно индексам-дефляторам, и не зависит от фактической деятельности организаций.

Индекс роста прогнозной цены на производство и передачу тепловой энергии по методу экономически обоснованных расходов почти не превышает или ниже индекса роста тарифа регулируемый государством.

Все мероприятия направлены на снижение стоимости 1 Гкал тепловой энергии и уменьшению тарифов на тепловую энергию для населения.

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.

# ГЛАВА 13 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"

Индикаторы развития систем теплоснабжения включает следующие показатели:

 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

 удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

 отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

 коэффициент использования установленной тепловой мощности;

 удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

 доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения);

 удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

 коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

 доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

 средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

 отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;

 отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии;

 отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

В таблицах 13.1-13.4 приведены значения индикаторов развития систем теплоснабжения МО.

Таблица 13.1

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной Школьная

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 236,9 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 496,4 | 496,4 | 496,4 | 496,4 | 496,4 | 496,4 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.2

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной Центральная

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 315,4 | 315,4 | 315,4 | 315,4 | 315,4 | 315,4 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.3

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной Больничная

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 577,2 | 577,2 | 577,2 | 577,2 | 577,2 | 577,2 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.4

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной Сибирь

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 234,0 | 234,0 | 234,0 | 234,0 | 234,0 | 234,0 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 752,5 | 752,5 | 752,5 | 752,5 | 752,5 | 752,5 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - |  | - | - |

# ГЛАВА 14 "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"

### а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия представлены в главе 12 подпункт г.

### б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Ценовые (тарифные) последствия представлены в главе 12 подпункт г.

### в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Ценовые (тарифные) последствия представлены в главе 12 подпункт г.

# ГЛАВА 15 "РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

В соответствии со статьёй 4 пункт 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 ФЗ «О теплоснабжении» Правительство Российской Федерации сформулировало правила организации теплоснабжения. В правилах, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, предписаны права и обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей в сфере теплоснабжения. Из условий повышения качества обеспечения населения тепловой энергией в них предписана необходимость организации единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). При разработке схемы теплоснабжения предусматривается включать в неё обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным Постановлениями Правительства о 22.02.2012 № 154 и от 08.08.2012 № 808.

В соответствии со статьёй 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Решения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации.

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами заключаются в следующем:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением – органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения (гл. 2 ст. 3);

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций), Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию (гл. 2 ст. 4);

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, заявку на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, К заявке прилагаются бухгалтерская отчётность, составленная на последнюю отчётную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии;

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил (гл. 2 ст. 6);

5. В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или другом законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала;

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчётности, составленной на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса ЕТО, с отметкой налогового органа о ее принятии (гл. 2 ст. 9);

6. Способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения (гл. 2 ст. 10);

7. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности согласно гл. 2 ст. 12 обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объёма тепловой нагрузки, распределённой в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя объёме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учётом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче, распределённой в соответствии со схемой теплоснабжения;

8 Границы зоны деятельности ЕТО согласно гл. 2 ст. 19 могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

### а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах МО представлен в таблице 15.1.

Таблица 15.1

Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Школьная | МКП Егорьевского района «Мираж» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 01 | МКП Егорьевского района «Мираж» |
| 2 | Котельная Центральная | МКП Егорьевского района «Мираж» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 02 |  |
| 3 | Котельная Больничная | МКП Егорьевского района «Мираж» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 03 |  |
| 4 | Котельная Сибирь | МКП Егорьевского района «Мираж» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 04 |  |

### б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Согласно постановлению администрации Егорьевского района Алтайского края от 26.10.2018 № 161 «О присвоении муниципальному казенному предприятию Егорьевского района «Мираж» статуса единой теплоснабжающей организации» присвоен статус единой теплоснабжающей организации – МКП Егорьевского района «Мираж» на территории МО Новоегорьевский сельсовет.

Реестр утвержденных единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, приведен в таблице 15.2.

Таблица 15.2

Реестр единых теплоснабжающих организаций

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Код зоны деятельности | Источник тепловой энергии в зоне деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП Егорьевского района «Мираж» | 01 | Котельная Школьная |
|  |  | 02 | Котельная Центральная |
|  |  | 03 | Котельная Больничная |
|  |  | 04 | Котельная Сибирь |

### в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

 размер собственного капитала;

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 2 года работы.

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения приведен в таблице 15.3.

Таблица 15.3

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Школьная | 2,07 | МКП Егорьевского района «Мираж» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Оперативное управление | - | 01 | МКП Егорьевского района «Мираж» | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 2 | Котельная Центральная | 2,07 | МКП Егорьевского района «Мираж» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Оперативное управление | - | 02 | МКП Егорьевского района «Мираж» | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 3 | Котельная Больничная | 1,23 | МКП Егорьевского района «Мираж» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Оперативное управление | - | 03 | МКП Егорьевского района «Мираж» | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 4 | Котельная Сибирь | 1,23 | МКП Егорьевского района «Мираж» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Оперативное управление | - | 04 | МКП Егорьевского района «Мираж» | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |

### г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных заявках отсутствует.

### д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зона действия ЕТО – территория МО Новоегорьевский сельсовет.

# ГЛАВА 16 "РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

### а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий представлен в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

### б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий представлен в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей».

### в) перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Перечень вариантов перехода от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения с описанием мероприятий представлен в главе 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения».

# ГЛАВА 17 "ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

### а) описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории МО не проводятся.

### б) прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Прогнозные максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения не представляется оценить, ввиду отсутствия текущих данных.

### в) прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения

Прогнозные вклады выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории МО, отсутствуют.

### г) прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

На территории МО отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Строительство не предусматривается.

### д) прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на объектах теплоснабжения представлены в таблице 17.1.

Таблица 17.1

Прогнозы объема (масса) образования отходов сжигания топлива, т

| Источник тепловой энергии (мощности) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Школьная | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная Центральная | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная Больничная | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная Сибирь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

# ГЛАВА 18 "ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

### а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечаний и предложений не поступало.

### б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечаний и предложений не поступало.

### в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечаний и предложений не поступало.

# ГЛАВА 19 "СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения, представлен в таблице 19.1.

Таблица 19.1

Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения

| Наименование раздела | Краткое содержание изменения |
| --- | --- |
| Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" | Схема теплоснабжения актуализирована по данным 2023 года и доработана в связи с изменениями постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 от 7 октября 2014 г., 18, 23 марта, 12 июля 2016 г., 3 апреля 2018 г., 16 марта 2019 г., 31 мая 2022 г., 10 января 2023 г. |
| Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" | Данные актуализированы по данным базового периода (2023 год). |
| Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения" | Глава разработана впервые согласно постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 |
| Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" | Данные актуализированы по данным базового периода (2023 год). |
| Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения" | Глава разработана впервые согласно постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 |
| Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" | Данные актуализированы по данным базового периода (2023 год). |
| Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" | Данные актуализированы по данным базового периода (2023 год). |
| Глава 8 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей" | Данные актуализированы по данным базового периода (2023 год). |
| Глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения" | Глава разработана впервые согласно постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 |
| Глава 10 "Перспективные топливные балансы" | Данные актуализированы по данным базового периода (2023 год). |
| Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения" | Глава разработана впервые согласно постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 |
| Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" | Глава разработана впервые согласно постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 |
| Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения" | Глава разработана впервые согласно постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 |
| Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия" | Глава разработана впервые согласно постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 |
| Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций" | Данные актуализированы по данным базового периода (2023 год). |
| Глава 16 "Реестр проектов схемы теплоснабжения" | Глава разработана впервые согласно постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 |
| Глава 17 "Оценка экологической безопасности теплоснабжения" | Данная глава разработана впервые с учетом Письма Министерства энергетики РФ от 15.04.2020 г. № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов». |
| Глава 18 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения" | Глава разработана впервые согласно постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 |

# ГЛАВА 20 "СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ"                                                                Часть 1 "Риски возникновения аварий, масштабы и последствия"

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения могут послужить:

-	неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

-	человеческий фактор (неправильные действия персонала);

-	прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

-	внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможные масштабы аварии их последствия и уровень реагирования приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Риски возникновения аварий

| Причина возникновения аварии | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии. | Остановка работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях. возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный |
| Прекращение подачи холодной воды на источник-тепловой энергии | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный |
| Прекращение подачи топлива | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (топливо-газ) |
| Выход из строя Сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый |
| Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Порыв на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый |

В централизованном теплоснабжении объектов Новоегорьевского сельсовета Егорьевского района Алтайского края принимает участие теплоснабжающая организация МКП Егорьевского района «Мираж», которая осуществляет производство и услуги по передаче тепловой энергии от четырех котельных по договору оперативного управления.

Часть 2 "Схема теплоснабжения объектов"

Потребители, подключённые к тепловым сетям отопления двух и более источников тепла отсутствуют. Аварийное переключение нагрузки между источниками тепла не предусмотрено.

В соответствии с п. 4.2 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41022003» потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория  потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория  потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

-	жилые и общественные здания до 12 °С;

-	промышленные здания до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг…», в жилых помещениях в нормативная температура воздуха должна составлять не ниже +18 °С. Допустимая продолжительность перерыва отопления:

− не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;

− не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °С до нормативной температуры;

− не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °С до +12 °С;

− не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °С до +10 °С.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», на период ликвидации аварии не допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий второй категории ниже +12 °С, промышленных зданий ниже +8 °С. Сведения о допустимом снижении при расчетной температуре наружного воздуха приведено в таблице ниже.

Таблица 2.1 – Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |

Для потребителей первой категории допускается предусматривать местные резервные источники теплоты (стационарные или передвижные) при отсутствии возможности резервирования от нескольких независимых источников тепла или тепловых сетей.

Часть 3 "Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений"

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция. CHип 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Таблица 3.1 - Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:

z=β×lntв−tнtв.а−tн,

где tв.а - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);

tв=20∘С - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

β=40 ч - коэффициент аккумуляции помещения (здания).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. Результаты расчета приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Расчет времени снижения температуры до критического значения.

| Температура воздуха, °С | Температура в отапливаемом помещении, °С | Критерий отказа теплоснабжения, °С | Коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч | Период времени снижения температуры z, час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -34 ¸-32,1 | 20 | 12 | 40 | 6,5452 |
| -32 ¸-30,1 | 20 | 12 | 40 | 6,8250 |
| -30 ¸-28,1 | 20 | 12 | 40 | 7,1299 |
| -28 ¸-26,1 | 20 | 12 | 40 | 7,4634 |
| -26 ¸-24,1 | 20 | 12 | 40 | 7,8298 |
| -24 ¸-22,1 | 20 | 12 | 40 | 8,2341 |
| -22 ¸-20,1 | 20 | 12 | 40 | 8,6826 |
| -20 ¸-18,1 | 20 | 12 | 40 | 9,1830 |
| -18 ¸-16,1 | 20 | 12 | 40 | 9,7449 |
| -16 ¸-14,1 | 20 | 12 | 40 | 10,3804 |
| -14 ¸-12,1 | 20 | 12 | 40 | 11,1053 |
| -12 ¸-10,1 | 20 | 12 | 40 | 11,9397 |
| -10 ¸-8,1 | 20 | 12 | 40 | 12,9109 |
| -8 ¸-6,1 | 20 | 12 | 40 | 14,0559 |
| -6 ¸-4,1 | 20 | 12 | 40 | 15,4265 |
| -4 ¸-2,1 | 20 | 12 | 40 | 17,0978 |
| -2 ¸-0,1 | 20 | 12 | 40 | 19,1829 |
| 0-1,9 | 20 | 12 | 40 | 21,8617 |
| 2-3,9 | 20 | 12 | 40 | 25,4396 |
| 4-5,9 | 20 | 12 | 40 | 30,4856 |
| 6-7,9 | 20 | 12 | 40 | 38,2205 |
| 8-9,9 | 20 | 12 | 40 | 51,9713 |
| Выше 10 |  |  |  |  |

Сведения о допустимом времени устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения и электроснабжения приведено в таблицах ниже.

Таблица 3.3 - Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения:

| N № п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |
| 1 | Отключение водоснабжения | до 400 | 8 | 12 |

Таблица 3.4 - Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах электроснабжения:

| N № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

Часть 4 "Расчет потерь теплоносителя на участке тепловой сети при возникновении аварийной ситуации"

Потери теплоносителя при возникновении аварийной ситуации включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды на заполнение попавших под отключение участков сети и системы отопления отключаемых потребителей.

Объемы воды во всех попавших под отключение участков сети (подающем и обратном трубопроводе) вычисляется по формуле:

где, - длина участка, м;

- диаметр подающего (обратного) трубопровода, м.

Расчетные нагрузки на отопление, вентиляцию суммируются по каждому потребителю. Расчетные средние нагрузки на ГВС суммируются по каждому потребителю.

Объем внутренних систем теплопотребления рассчитывается исходя из следующей зависимости:

где

- расчетная тепловая нагрузка системы теплопотребления, Гкал/ч;

- удельный объем воды, принимаемый в зависимости от вида основного тепло-потребляющего оборудования, (м3*ч)/Гкал.

Часть 5 "Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийной ситуации"

Потребители, подключённые к тепловым сетям отопления двух и более источников тепла отсутствуют. Аварийное переключение нагрузки между источниками тепла не предусмотрено.

Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.

В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее создать математическую модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, - от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

Электронная модель системы теплоснабжения Новоегорьевского сельсовета Егорьевского района Алтайского края в соответствии с абзацем 3 пункта 2 постановления Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 не заполняется (не является обязательной), в рамках данной работы не разрабатывается.

Часть 6 "Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях"

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;

- на объектовом уровне – оперативный персонал источников тепла.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Часть 7 "Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей"

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Для ликвидации аварий создаются и используются

- резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования,

- резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин. При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.

Часть 8 "Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях"

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее — ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О сложившейся обстановке население информируется администрацией муниципального образования, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Таблица 8.1 - Мероприятия при аварийном отключении коммунально-технических систем жиз-необеспечения населения

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений социальных объектов); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений | Немедленно | Руководители объектов электро и теплоснабжения |
| 2 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч+ (0ч.30 мин.- 01.ч.00 мин) | Аварийно-восстановительные формирования |
| 3 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации района. | Ч+ 2ч.00мин. | Рабочая и Оперативная группа |
| 4 | Организация работы оперативной группы | Ч+2ч.30 мин. | Руководитель оперативной группы |
| 5 | Выезд оперативной группы МО в район населенного пункта, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение котельных, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, попадающих в зону возможной аварийной ситуации. | Ч+(2ч.00мин -3 час. 00мин). | Руководитель рабочей группы |
| 6 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава администрации муниципального образования | Ч+3ч.00мин. | Оперативная группа |
| 7 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч.00 мин. | Руководитель Оперативной группы |
| 8 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч.00 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС, группа оповещения |
| 9 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, жизнеобеспечения населения. | Ч+3ч.00мин. | Руководитель, рабочей и оперативной группы |
| 10 | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа (в последующие сутки). | Оперативный дежурный ЕДДС и оперативная группа |
| 11 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения. | В ходе ликвидации аварии. | Руководитель Оперативной группы |
| 12 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч 00 мин. | Отдел полиции |
| 13 | Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + 3ч.00 мин. | Руководитель Оперативной группы |
| 14 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | По решению рабочей группы |  |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 15 | Принятие решения и подготовка распоряжения Руководителя Оперативной группы о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч + 24 час 00 мин | Руководитель Оперативной группы |
| 16 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС | По решению руководителя оперативной группы | Администрация муниципального образования |
| 17 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | Через каждые 2 часа | Оперативная группа |
| 18 | Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения | Секретарь оперативной группы |
| 19 | Доведение распоряжения руководителя оперативной группы о переводе звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | По завершении работ по ликвидации ЧС | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
| 2 20 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС | В течение месяца после ликвидации ЧС | Руководитель Оперативной группы |

Часть 9 "Взаимодействие между органами и организациями при ликвидации аварий, инцидентов"

О сложившейся аварийной ситуации население информируется администрацией муниципального образования, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе муниципального образования, Руководителю оперативной группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Часть 10 "Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях"

Мониторинг состояния системы теплоснабжения должен предусматривать:

- проведение ежедневного анализа состояния работы объектов теплоснабжения;

- оперативное решение вопросов по принятию неотложных мер в целях обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

- установление взаимодействия органов повседневного управления - органов местного самоуправления, теплоснабжающих и тепло-сетевых организаций при осуществлении сбора и обмена информацией по вопросам устойчивого и надежного теплоснабжения жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально значимых объектов; оперативного контроля за принятием мер, необходимых для обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях. На муниципальном уровне координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Администрация муниципального образования. На объектовом уровне - осуществляют теплоснабжающие организации.

На объектовом уровне собирается следующая информация:

1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей;

2. Данные о проведенных ремонтных (в т.ч. капитальных) работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным ремонтным работам;

3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения.

На муниципальном уровне собирается следующая информация:

1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей;

2. Данные о проведенных капитальных ремонтных работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным капитальным ремонтным работам;

3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения.

Результаты анализа данных мониторинга являются основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.